## Sheet1
专升本-发电厂电气部分 | 一台半断路器接线是属于（ ）。 | 多角形接线 | 桥形接线 | 具有两组母线的接线 | 无母线接线 | C
专升本-发电厂电气部分 | 在单母线分段接线中，分段断路器断开运行的优点之一是（ ）。 | 节省运行费用 | 使两段母线电压平衡 | 限制短路电流 | 使负荷在两段母线间均匀分配 | C
专升本-发电厂电气部分 | 长期发热是指哪种电流在较长时间内通过导体所引起的发热？（ ） | 正常工作电流 | 过负荷电流 | 单相短路电流 | 三相短路电流 | A
专升本-发电厂电气部分 | 实际工程计算中，当短路电流持续时间t大于多少时，可以忽略短路电流非周期分量热效应的影响？（ ） | 0.01秒 | 0.1秒 | 1秒 | 10秒 | C
专升本-发电厂电气部分 | 如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时，不影响其他支路供电，则可采用（ ）。 | 内桥接线 | 单母线分段带旁路接线 | 双母线分段接线 | 单母线分段接线 | B
专升本-发电厂电气部分 | 在双母线接线中，每条进线和出线都经一些设备分别接至两组母线上，这些设备是（ ）。 | 一台断路器和一台母线隔离开关 | 一台断路器和两台母线隔离开关 | 两台断路器和一台母线隔离开关 | 两台断路器和两台母线隔离开关 | B
专升本-发电厂电气部分 | 变压器绕组最热点温度保持在多少时，可使变压器获得正常使用年限？（ ） | 85oC | 98oC | 105oC | 140oC | B
专升本-发电厂电气部分 | 正常运行时，旁路母线（ ）。 | 接地 | 处于运行状态 | 带电 | 不带电 | D
专升本-发电厂电气部分 | 采用多断口断路器，常在触头之间并联1000～200 pF的小电容，其作用是（ ）。 | 提高开断能力 | 均衡电压 | 阻隔直流 | 匹配参数 | B
专升本-发电厂电气部分 | 引出线停电的操作顺序是依次拉开断路器、（ ）。 | 线路侧隔离开关和母线侧隔离开关 | 母线侧隔离开关和线路侧隔离开关 | 断路器控制回路电源和母线侧隔离开关 | 断路器控制回路电源和线路侧隔离开关 | A
专升本-发电厂电气部分 | 如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电，则应选用（ ）。 | 双母线接线 | 双母线分段带旁路母线接线 | 二分之三接线 | 单母线分段接线 | C
专升本-发电厂电气部分 | 在110 kV及以上的配电装置中，下述哪种情况下可采用多角形接线？（ ） | 出线不多且发展规模不明确 | 出线不多且发展规模明确 | 出线多且发展规模不明确 | 出线多且发展规模明确 | B
专升本-发电厂电气部分 | 对于分段断路器闭合运行的单母线分段主接线，如果某段母线上发生故障，继电保护动作首先应跳开（ ）。 | 进线断路器 | 出线断路器 | 分段断路器 | 所有断路器 | C
专升本-发电厂电气部分 | 配电装置的选择，通常要进行技术经济比较确定。一般哪种电压等级宜采用屋内配电装置？（ ） | 35 kV及以下 | 35 kV及以上 | 10 kV及以上 | 110 kV及以下 | A
专升本-发电厂电气部分 | 发电厂或变电所的控制、信号、测量、继电保护、自动装置以及断路器合、跳闸的工作电源叫做（ ）。 | 操作电源 | 厂用电源 | 备用电源 | 控制电源 | B
专升本-发电厂电气部分 | 目前在220 kV及以上电压的配电装置中，应用最广泛的断路器是（ ）。 | 油断路器 | 压缩空气断路器 | SF6断路器 | 真空断路器 | C
专升本-发电厂电气部分 | 决定变压器绝缘老化速度的关键因素是（ ）。 | 氧化 | 温度 | 湿度 | 油中分解的劣化物 | B
专升本-发电厂电气部分 | 为避免变压器事故过负荷时绝缘老化过快，绕组最热点温度不得超过（ ）。 | 85oC | 98oC | 105oC | 140oC | D
专升本-发电厂电气部分 | 水电厂的厂用电率一般为（ ）。 | 0~1% | 1%~10% | 11%~20% | 21%~30% | B
专升本-发电厂电气部分 | 下述哪种设备应尽量作为穿墙套管使用，以减少配电装置的体积与造价？（ ） | 电压互感器 | 电流互感器 | 避雷器 | 断路器 | B
专升本-发电厂电气部分 | 根据对电气主接线的基本要求，设计电气主接线时首先要考虑（ ）。 | 采用有母线的接线形式 | 采用无母线的接线形式 | 尽量降低投资、少占耕地 | 保证必要的可靠性和电能质量要求 | B
专升本-发电厂电气部分 | 电压互感器的一次额定电压应等于（ ）。 | 100或 100/ 伏 | 100或 100× 伏 | 所在电网的额定电压 | 100或100× 伏 | B
专升本-发电厂电气部分 | 输电线路送电的正确操作顺序为（ ）。 | 先合母线隔离开关，再合断路器，最后合线路隔离开关 | 先合断路器，再合母线隔离开关，最后合线路隔离开关 | 先合母线隔离开关，再合线路隔离开关，最后合断路器 | 先合线路隔离开关，再合母线隔离开关，最后合断路器 | B
专升本-发电厂电气部分 | 线路隔离开关的线路侧，通常装有接地闸刀开关，其主要作用是当线路停电之后，合入接地刀闸，将它作为什么使用？（ ） | 防雷接地 | 保护接地 | 工作接地 | 三相短路接地线 | B
专升本-发电厂电气部分 | 三相导体短路的最大电动力不受下列哪项影响？（ ） | 跨距 | 长期允许电流 | 相间距离 | 三相短路时的冲击电流 | B
专升本-发电厂电气部分 | 装设分段电抗器的作用是（ ）。 | 限制母线回路中的短路电流 | 改善母线的电压质量 | 吸收多余的无功功率 | 改进用户的功率因数 | B
专升本-发电厂电气部分 | 对厂用I类负荷的供电方式是（ ）。 | 一般由一个电源供电 | 应由两个独立电源供电，备用电源采用手动切换方式投入 | 应由两个独立电源供电，一个电源消失后，另一个电源要立即自动投入 | 在全厂停电时需要继续供电 | C
专升本-发电厂电气部分 | 硬铝母线的短路时发热允许温度是多少<sup>o</sup>C？（ ） | 70 | 98 | 200 | 300 | C
专升本-发电厂电气部分 | 由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置，因而其高、低压母线应采用（ ）。 | 双母线接线 | 桥形接线 | 双母线带旁路母线接线 | 单母线或单母线分段接线 | D
专升本-发电厂电气部分 | 安全净距是配电装置处于何种电压或内部过电压时，其空气隙均不会被击穿的最小距离？（ ） | 平均电压 | 额定电压 | 最高工作电压 | 最低工作电压 | C
专升本-发电厂电气部分 | 将所有电气设备都安装在地平面的基础之上或者设备的支架上，各种电气设备基本上布置在同一水平面上的室外配电装置，称为哪种配电装置？（ ） | 低型 | 中型 | 半高型 | 高型 | B
专升本-发电厂电气部分 | 在下列电气设备选择中，不需要进行热稳定校验的电气设备有（ ）。 | 断路器 | 母线 | 支撑绝缘子 | 电抗器 | C
专升本-发电厂电气部分 | 以下不属于一次设备的是（ ）。 | 发电机 | 断路器 | 直流发电机组 | 电压互感器 | C
专升本-发电厂电气部分 | 隔离开关常与下列哪个设备配套使用？（ ） | 断路器 | 发电机 | 变压器 | 互感器 | A
专升本-发电厂电气部分 | 以下哪个不是隔离开关的主要功用？（ ） | 隔离电压 | 倒闸操作 | 分合小电流 | 灭弧作用 | D
专升本-发电厂电气部分 | 变电所的电压通常以它的变压器的什么电压表示？（ ） | 低压侧电压 | 高压侧电压 | 高压侧和低压侧电压均值 | 高压侧电压或者低压侧电压 | B
专升本-发电厂电气部分 | 减小矩形母线应力的最有效方法是（ ）。 | 改变母线的布置 | 增大母线截面 | 减少同一相中相邻绝缘子间的距离 | 增加母线相间距离 | C
专升本-发电厂电气部分 | 电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大什么电流？（ ） | 三相冲击短路 | 冲击短路 | 三相短路 | 持续工作 | A
专升本-发电厂电气部分 | 下列哪种情况宜采用一台半断路器接线？（ ） | 10~35 kV出线回路数为10回以上 | 35~110 kV出线回路数为8回以上 | 110~220 kV出线回路数为6回以上 | 330~500 kV出线回路数为6回以上 | D
专升本-发电厂电气部分 | 表征断路器熄灭电弧能力的技术参数是（ ）。 | 额定电流 | 额定开断电流 | 额定电压 | 冲击电流 | B
专升本-发电厂电气部分 | 电弧燃烧得以维持的原因是（ ）。 | 碰撞游离 | 热游离 | 热电子发射 | 强电场发射 | B
专升本-发电厂电气部分 | 某110/35/10 kV变电所用两台主变压器向35 kV和10 kV供电，负荷情况为：一类负荷17000 kV·A，二类负荷13000 kV·A，三类负荷19000 kV·A。请在下列容量中，选择合理的主变压器容量。（ ） | 2×40000 kV·A | 2×20000 kV·A | 2×25000 kV·A | 2×31500 kV·A | D
专升本-发电厂电气部分 | 任一母线短路时，不停电的接线是（ ）。 | 3/2接线 | 单母线分段 | 单母线分段带旁路母线 | 双母线 | A
专升本-发电厂电气部分 | 单母线分段带旁母接线与双母线接线相比较，其优点是（ ）。 | 便于分段检修母线 | 出线断路器检修时可不停电 | 可减小母线故障的影响范围 | 对重要用户可以从不同分段上引接 | B
专升本-发电厂电气部分 | 内桥接线适合于哪种情况？（ ） | 线路较短，变压器不经常切换时，穿越功率较大 | 线路较长，变压器不经常切换时，穿越功率较小 | 线路较长，变压器经常切换时，穿越功率较小 | 线路较短，变压器经常切换时，穿越功率较大 | B
专升本-发电厂电气部分 | 下列接线中，使用断路器最少的接线是（ ）。 | 桥形 | 四角形 | 单母线分段 | 双母线 | A
专升本-发电厂电气部分 | 某热电厂一台200 MW的发电机，功率因数为0.85，接成发电机—双绕组变压器单元接线时，变压器容量应选（ ）。 | 260000 kV·A | 240 MV·A | 360 MV·A | 180 MV·A | B
专升本-发电厂电气部分 | 采用单元接线时，厂用高压工作电源的引接方式是（ ）。 | 发电机出口 | 主变低压侧 | 发电机电压母线 | 与电力联系的最低一级电压的升高电压母线 | B
专升本-发电厂电气部分 | 热电厂的厂用电率一般为（ ）。 | 15%~18% | 8%~10% | 0.3%~1% | 2% | B
专升本-发电厂电气部分 | 变电所所用电的电压等级一般是（ ）。 | 10 kV | 6 kV | 3 kV | 380/220 V | D
专升本-发电厂电气部分 | 我国目前生产的电动机额定功率与额定电压关系较大。当额定电压为6 kV时，电动机的最小额定功率为（ ）。 | 300 kW | 75 kW | 200 kW | 1000 kW | C
专升本-发电厂电气部分 | 短路电动力最大值出现在短路发生后的（ ）。 | 0.1 s | 0.01 s | 0.05 s | 0.5 s | B
专升本-发电厂电气部分 | 布置在同一平面的三相导体，最大电动力出现在（ ）。 | 三相短路，边相导体上 | 二相短路，边相导体上 | 三相短路，中间相导体上 | 二相短路，中间相导体上 | C
专升本-发电厂电气部分 | 硬铜导体的短时发热最高允许温度是（ ）。 | 70oC | 200oC | 300oC | 25oC | C
专升本-发电厂电气部分 | 短时发热过程中的热量平衡关系是导体电阻损耗产生的热量等于（ ）。 | 导体温度升高所需的热量 | 导体的辐射换热量 | 导体的对流换热量 | 导体的辐射换热量+导体的对流换热量 | A
专升本-发电厂电气部分 | 工作电流在4000 A以下的屋内母线一般采用（ ）。 | 矩形导体 | 圆形导体 | 圆管形导体 | 槽形导体 | A
专升本-发电厂电气部分 | 下列电器中，不需要进行热稳定校验的电器是（ ）。 | 高压断路器 | 电流互感器 | 隔离开关 | 电压互感器 | D
专升本-发电厂电气部分 | 下列电器中，不需要进行额定电流选择的电器是（ ）。 | 穿墙套管 | 电流互感器 | 隔离开关 | 支柱绝缘子 | D
专升本-发电厂电气部分 | 自耦变压器在中压侧同时向高压和低压侧输送功率时，其最大传输功率受到（ ）。 | 第三绕组容量限制 | 公共绕组容量限制 | 串联绕组容量限制 | 额定容量限制 | B
专升本-发电厂电气部分 | 当自耦变压器仅用来消除三次谐波时，第三绕组容量选（ ）。 | 标准容量 | 额定容量 | 标准容量的1/3左右 | 额定容量的1/3左右 | C
专升本-发电厂电气部分 | 为了识别相序及增强导体散热能力，A、B、C三相硬母线一般涂成（ ）。 | 红、黄、绿 | 红、绿、黄 | 黄、绿、红 | 黄、红、绿 | C
专升本-发电厂电气部分 | 330~500 kV电网一般采用哪种断路器？（ ） | 少油 | 真空 | SF6 | 空气 | C
专升本-发电厂电气部分 | 半高型配电装置是将（ ）。 | 母线与母线重叠布置 | 母线与断路器等设备重叠布置 | 电气设备与电气设备重叠布置 | 母线与避雷器重叠布置 | B
专升本-发电厂电气部分 | 变压器各部分沿高度方向的温度分布不均匀，最热点在高度方向的何处？（ ） | 10%~15% | 30%~35% | 50%~50% | 70%~75% | D
专升本-发电厂电气部分 | 对于标准变压器，在额定负荷和正常环境温度下，热点温度的正常基准值为（ ）。 | 75 oC | 85 oC | 90 oC | 98 oC | D
专升本-发电厂电气部分 | 变压器的预期寿命是指当变压器绝缘的机械强度降低至其初始值的多少时所经过的时间？（ ） | 5%~10% | 10%～15% | 15%～20% | 20%~25% | C
专升本-发电厂电气部分 | 500 kV配电装置，宜采用哪种接线？（ ） | 单母线分段 | 双母线分段 | 双母带旁母 | 一台半（3/2）断路器 | D
专升本-发电厂电气部分 | 断路器的额定电流是指断路器能分断的最大短路电流值。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 单母线分段的优点是当某段母线故障时，可以在不停电的情况下经过倒闸操作将故障段母段上的负荷切换到另一段母线上继续供电。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | SF6全封闭组合电器是以绝缘油作为绝缘和灭弧介质，以优质环氧树脂绝缘子作支撑元件的成套高压组合电器。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 电压互感器二次侧不允许短路。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 隔离开关具有限制短路电流等保护功能。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 加装旁路母线的主要目的是不停电检修出线断路器。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 当线路停电检修时，必须将线路隔离开关线路侧的接地刀闸合上。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 在多角形接线中，检修一台断路器时，多角形接线变成开环运行，可靠性降低。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 500 kV以上电压等级经常采用3/2接线方式，当串数多于3串以上必须采用交叉接线。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | <p>发电厂某一110 kV出线开关柜配有断路器QF和出线隔离开关<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588563823171015417.png" title="1588563823171015417.png" alt="image.png"/>及母线隔离开关<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588563832003040543.png" title="1588563832003040543.png" alt="image.png"/>，若要进行送电操作，其顺序应为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588563844534005804.png" title="1588563844534005804.png" alt="image.png"/>。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 隔离开关具有灭弧能力，可用于切断大电流。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 减弱游离过程，加强去游离过程，有利于电弧的熄灭。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 在倒闸操作中，起用母线时，应遵循先充电检查，后接入使用的原则。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 电气设备要能可靠地工作，必须按正常工作条件进行选择，并按短路状态来校验动稳定和热稳定。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 影响去游离的因素有电弧温度、介质特性、气体介质压力、以及触头材料。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 隔离开关在进行倒闸操作时应遵循&quot;等电位操作&quot;原则。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 内桥接线适合于线路较短和变压器需要经常切换的情况。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 二分之三接线在正常运行时，其两组母线同时工作，所有断路器均为闭合状态运行。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 短路时导体的热稳定条件是其最高温度不超过长期发热的最高允许温度。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 双母线接线采用双母线同时运行时，具有单母线分段接线的特点，并且两者的设备数量一样多。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 三相电动力计算公式中的形状系数Kf决定于导体的机械强度。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 导体和电器的动、热稳定以及电器的开断电流，按所有短路中最轻微的情况计算。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时，不影响其他支路供电，则可采用单母线分段接线。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 在二分之三接线中检修任何隔离开关，用户都要停电。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 在110 kV及以上的配电装置中，出线不多但发展规模明确时可采用多角形接线。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 采用单母线分段的主接线，当分段断路器闭合运行时，如果某段母线上发生故障，继电保护动作首先跳开分段断路器。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 为保证电器的动稳定，在选择电器时应满足动稳定电流小于通过电器的最大三相冲击短路电流条件。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 某变电所220千伏配电装置的布置形式为两组母线上下布置，两组母线隔离开关亦上下重叠 布置而断路器为双列布置，两个回路合用一个间隔。这种布置方式称为高型布置。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 若10 kV母线水平布置，中间相承受的电动力最大。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 大型火力发电厂厂用电系统接线形式通常采用（ ）。 | 单母线 | 双母线 | 单母线分段 | 双母线分段 | B
专升本-发电厂电气部分 | 短时停电可能影响人身或设备安全，使生产停顿或发电量下降的负荷称为（ ）。 | I类负荷 | II类负荷 | III类负荷 | 不停电负荷 | B
专升本-发电厂电气部分 | 允许短时停电，不致造成生产紊乱，但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运转的厂用负荷，均属于（ ）。 | Ⅰ类厂用负荷 | Ⅱ类厂用负荷 | Ⅲ类厂用负荷 | 0Ⅰ类负荷 | B
专升本-发电厂电气部分 | 下面不属于厂用电系统中性点接地方式的是（ ）。 | 中性点不接地方式 | 中性点经高电阻接地方式 | 中性点经消弧线圈接地方式 | 中性点经低电阻接地方式 | D
专升本-发电厂电气部分 | 只在检修、事故或机炉启停期间使用的负荷，其运行方式为（ ）。 | 不连续 | 短时 | 不经常 | 断续 | C
专升本-发电厂电气部分 | 通常规定一般电气设备允许的最高工作电压为设备额定电压的（ ）倍。 | 1.1~1.15 | 1.3~2 | 1 ~1.2 | 1.15~1.3 | A
专升本-发电厂电气部分 | 电弧的产生维持是触头绝缘介质的中性质点被（ ）的结果。 | 弧离 | 浮离 | 游离 | 电离 | C
专升本-发电厂电气部分 | 有汇流母线的接线形式概括地可分为单母线接线和（ ）两大类。 | 单元接线 | 角形接线 | 桥形接线 | 双母线接线 | D
专升本-发电厂电气部分 | 下面具有灭弧装置的高压电器是（ ）。 | 电流互感器 | 隔离开关 | 高压断路器 | 电压互感器 | C
专升本-发电厂电气部分 | 在屋外配电装置中，将一组母线及隔离开关与另一组母线及隔离开关上下重叠布置的配电装置，称为（ ）。 | 普通中型配电装置 | 分相中型配电装置 | 高型配电装置 | 中高型配电装置 | C
专升本-发电厂电气部分 | 现代高压开关电气设备中广泛采用多种灭弧方式，其中不属于的是（ ）。 | 利用灭弧介质 | 利用气体或油吹动电弧 | 采用多断口熄弧 | 窄缝灭弧 | D
专升本-发电厂电气部分 | 为了保证发电厂厂用电系统的供电可靠性和经济性，高压厂用母线均采用（ ）的原则进行供电。 | “按锅炉分段” | “按距离分段” | “按负荷分段” | “按装置分段” | A
专升本-发电厂电气部分 | 世界是由（ ）构成的，是客观存在的。 | 物质 | 理论 | 化学 | 生物 | A
专升本-发电厂电气部分 | 能源的按获得方法分为一次能源和（ ）。 | 二次能源 | 新能源 | 非再生能源 | 含能体能源 | A
专升本-发电厂电气部分 | 火力发电厂按原动机分，包括（ ）。 | 凝汽式汽轮机发电厂 | 燃煤发电厂 | 中低压发电厂 | 凝汽式火力发电厂 | A
专升本-发电厂电气部分 | 下列（ ）不是火力发电厂的组成部分。 | 燃烧系统 | 汽水系统 | 电气系统 | 通信系统 | D
专升本-发电厂电气部分 | 一个元件的预定时间t内和规定条件下执行规定功能的概率，称为（ ）。 | 可靠度 | 不可靠度 | 故障率 | 平均无故障工作时间 | A
专升本-发电厂电气部分 | 元件从起始时刻t完好条件下，在时刻t以后单位时间里发生故障的次数，称为（ ）。 | 故障率 | 修复率 | 平均修复时间 | 平均运行周期 | B
专升本-发电厂电气部分 | （ ）是电气专业配合系统规划设计提出建厂（站）的必要性、负荷及出线条件等。 | 初步可行性研究 | 可行性研究 | 初步设计 | 施工图设计 | A
专升本-发电厂电气部分 | 只在检修、事故会机炉启停期间使用的负荷，其运行方式为（ ）。 | 不连续 | 短时 | 不经常 | 断续 | C
专升本-发电厂电气部分 | 采用不停电电源（UPS）为（ ）。 | 0Ⅰ类负荷 | 0Ⅱ类负荷 | 0Ⅲ类负荷 | 0Ⅳ类负荷 | A
专升本-发电厂电气部分 | 配电装置在设计时要考虑（ ）。 | 噪声的允许标准及限制措施 | 静电感应的场强的水平和限制措施 | 电晕无线电干扰和控制 | 以上三项都要考虑 | D
专升本-发电厂电气部分 | 发电厂和变电站的屋内配电装置，按其布置型式分为了三种，其中（ ）检修和维护不大方便，目前已较少采用。 | 三层式 | 二层式 | 单层式 | 二层式和单层式 | A
专升本-发电厂电气部分 | 能源按被利用的程度分为常规能源和（ ）。 | 二次能源 | 新能源 | 非再生能源 | 含能体能源 | B
专升本-发电厂电气部分 | 火力发电厂按燃料分，包括（ ）。 | 凝汽式汽轮机发电厂 | 燃煤发电厂 | 中低压发电厂 | 凝汽式火力发电厂 | B
专升本-发电厂电气部分 | 根据电气设备的作用不同，可将电气设备分为一次设备和（ ）。 | 二次设备 | 可修复设备 | 不可修复设备 | 三次设备 | A
专升本-发电厂电气部分 | 元件在小于或等于预定时间t发生故障的概率，称为（ ）。 | 可靠度 | 不可靠度 | 故障率 | 平均无故障工作时间 | B
专升本-发电厂电气部分 | （ ）要落实建厂（站）的条件，明确主要设计原则，提供投资估算与经济效益评价。 | 初步可行性研究 | 可行性研究 | 初步设计 | 施工图设计 | D
专升本-发电厂电气部分 | （ ）必须掌握公家及行业的规程规范，建设标准合理，技术先进可靠，重大设计原则和方案通过充分的比选，提出推荐优化方案供上级审查。 | 初步可行性研究 | 可行性研究 | 初步设计 | 施工图设计 | B
专升本-发电厂电气部分 | 启动电源实质上也是一个（ ）。 | 工作电源 | 备用电源 | 事故保安电源 | 动力电源 | B
专升本-发电厂电气部分 | 空气压缩机属于（ ）类厂用电负荷。 | 经常连续运行 | 连续而不经常 | 经常而断续运行 | 短时断续 | C
专升本-发电厂电气部分 | 根据电动机的运行状态，自启动分为了三类，其中不属于这三类的是（ ）。 | 失压自启动 | 空载自启动 | 带负荷自启动 | 保护自启动 | D
专升本-发电厂电气部分 | （ ）为不同时停电检修的平行无遮栏裸导体之间的水平净距。 | D值 | E值 | A值 | B值 | A
专升本-发电厂电气部分 | 能源按能否再生分为可再生能源和（ ）。 | 二次能源 | 新能源 | 非再生能源 | 含能体能源 | C
专升本-发电厂电气部分 | 火力发电厂按蒸汽压力和温度分，包括（ ）。 | 凝汽式汽轮机发电厂 | 燃煤发电厂 | 中低压发电厂 | 凝汽式火力发电厂 | C
专升本-发电厂电气部分 | （ ）将电压升高或降低以满足输配电需要 | 发电机 | 变压器 | 电动机 | 继电器 | B
专升本-发电厂电气部分 | 不可修复元件的（ ）简记MTTF。 | 可靠度 | 不可靠度 | 故障率 | 平均无故障工作时间 | B
专升本-发电厂电气部分 | 元件由停运状态转向运行状态，主要靠修理，表示修理能力的指标是（ ）。 | 故障率 | 修复率 | 平均修复时间 | 平均运行周期 | B
专升本-发电厂电气部分 | （ ）不是无汇流母线的接线形式。 | 单元接线 | 角形接线 | 桥形接线 | 双母线接线 | B
专升本-发电厂电气部分 | （ ）根据上级批复的设计任务书，提出主要的技术原则和建设标准，以及主要设备的投资概算；同时组织主要设备订货，为施工图设计提供依据。 | 初步可行性研究 | 可行性研究 | 初步设计 | 施工图设计 | B
专升本-发电厂电气部分 | （ ）根据初步设计审查文件和主要设备落实情况。提出符合质量和深度要求的施工图说明书，满足施工、安装和订货要求。 | 初步可行性研究 | 可行性研究 | 初步设计 | 施工图设计 | D
专升本-发电厂电气部分 | 真空泵属于（ ）类厂用电负荷。 | 经常连续运行 | 连续而不经常 | 经常而断续运行 | 短时断续 | A
专升本-发电厂电气部分 | （ ）需要附加一套励磁系统。 | 同步电动机 | 鼠笼式异步电动机 | 绕线式异步电动机 | 步进电动机 | A
专升本-发电厂电气部分 | 只要电源（ ），在开关电气设备的动、静触头分离瞬间，触头间就会出现电弧。 | 电压大于20~30V，电流大于80~100mA | 电压大于10~20V，电流大于50~80mA | 电压大于10~20V，电流大于80~100mA | 电压大于20~30V，电流大于50~80mA | C
专升本-发电厂电气部分 | 在35kV及以下配电装置中获得最广泛采用的是（ ）。 | 真空断路器 | 压缩空气断路器 | 油断路器 | SF6断路器 | A
专升本-发电厂电气部分 | 低压配电屏、高压开关柜属于（ ）。 | 箱式变压器站 | 成套配电装置 | 屋外配电装置 | 全封闭组合电器 | B
专升本-发电厂电气部分 | 配电装置在电力系统中起着接受和分配电能的作用。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 由一次设备所连成的电路称为（电气）二次接线或电气主接线。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 采用限流电阻的熔断器保护的设备必须进行动稳定校验。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 在工程设计或电气元件选择时不用来考虑温度的影响。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 交流电弧可以在过零值时自然熄灭。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 互感器将高电压、大电流按比例变成低电压和小电流。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 隔离开关必须装设灭弧装置。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 熔断器是用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 变压器阻抗实质是绕组之间的漏抗。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 厂用电量占同一时期发电厂全部发电量的百分数，称为厂用电率。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 隔离开关是在有电压、无负荷电流的情况下分、合电路的。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 电气设备的额定电流是指在基准环境温度下，能允许长期通过的最小工作电流。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 发电厂电气系统包括发电机、励磁装置、厂用电系统和升压变电站等。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 互感器的一次侧用来接测量仪表与继电保护装置等。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 油断路器是将油作为灭弧介质的。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 人与自然的和谐相处将成为21世纪各国政府的头号议题。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 《十一五规划纲要》明确听出节能和增排两个约束性目标。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 电气主接线图是用规定的图形符号和文字符号表示电气设备连接关系的一种图.（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 互感器将高电压、大电流按比例变成低电压和小电流。 （ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 能量是物质的属性，是一切物质运动的动力。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 电能可以大规模生产和远距离传输。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 由一次设备所连成的电路称为（电气）二次接线。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 300MW发电机组发电机与主变压器的连接采用发电机-变压器单元接线，需要发电机出口断路器和隔离开关。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 发电厂燃料来源主要是煤，还有石油、天然气。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 电弧的产生维持是触点绝缘介质的中性质点被游离的结果。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 电气设备的额定电流是指在基准环境温度下，能允许长期通过的最小工作电流。 （ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 变电站自动化系统有的已经采用现场总线技术。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 安装接线图不仅用于安装、调试，还可以描述系统的工作原理。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 电气主接线图通常采用单线图表示，只有需要时才绘制二线图。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 电力规划就是根据社会经济发展的需求，能源资源和负荷的分布，确定合理的电源结构和战略布局，确定电网电压等级，输电方式和合理的网架结构等。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 电能方便转换和利于控制。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 300MW发电机组发电机中性点接没有中性点接地变压器。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 数字化发电厂的模式有4种。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 电弧中发生游离的同时，还进行着使带电质点减少的复合和扩散的去游离过程。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 导体截面可按长期发热允许电流或经济电流密度选择。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 电磁式电压互感器与变压器的工作原理有很多地方都不相同。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 保护用电流互感器按用途可分为稳态保护用和暂态保护用两类。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 高压断路器与低压断路器可以通用。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B
专升本-发电厂电气部分 | 电气主接线图是用规定的图形符号和文字符号表示电气设备连接关系的一种图 （ ） | 正确 | 错误 |  |  | A
专升本-发电厂电气部分 | 300MW发电机组发电机中性点接没有中性点接地变压器。。（ ） | 正确 | 错误 |  |  | B