## Sheet1
kcmc | bt | xx1 | xx2 | xx3 | xx4 | xx5 | xx6 | daan
专升本-电力系统分析 | 一台连接110kV和220kV电网的升压变压器，其高压侧的额定电压为（ ）。<br> | 220 | 110 | 242 | 121 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 中枢点电压采用顺调压方式进行调节，在最大负荷时中枢点电压应不低于线路额定电压的（ ）。<br> | 102.5% | 2.5% | 100% | 95% |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 在什么情况下，不适宜用调节变压器变比的方式升高电压？（ ） | 无功不足 | 有功不足 | 有功充足 | 无功充足 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 频率的一次调整适合调节哪种负荷引起的频率偏差？（ ） | 变化幅度较大的负荷 | 变化幅度较小的负荷 | 变化幅度很大的负荷 | 三者都不行 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 下列那种设备是电力系统的有功电源？（ ） | 静止补偿器 | 静电电容器 | 发电机 | 变压器 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 发电机的额定电压与网络的额定电压为同一电压等级时，发电机的额定电压规定比网络的额定电压高多少？（ ） | 高1.5％ | 高10％ | 高5％ | 高11％ |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 频率的二次调整适合调节哪种负荷引起的频率偏差？（ ） | 变化幅度较大的负荷 | 变化幅度较小的负荷 | 变化幅度很大的负荷 | 三者都不行 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 把中枢点电压保持在较线路额定电压高2%-5%的某个数值，不随负荷而变化，这种调压方式称为什么调压方式？（ ） | 逆调压 | 常调压 | 顺调压 | 以上都不对 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 电力系统中电压中枢点一般不应该选在何处？（ ） | 大型发电厂的低压母线 | 大型发电厂的高压母线 | 枢纽变电所的二次母线 | 有大量地方性负荷的发电厂母线 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 下列那个设备不是电力系统的无功电源？（ ） | 静止补偿器 | 静电电容器 | 发电机 | 变压器 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 电力系统的频率调整有一次调整和二次调整。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力系统无功平衡的基本要求是系统中无功源可以发出的无功应该大于或至少等于负荷无功需求和网络无功损耗之和。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 中枢点电压调节方式有逆调压、顺调压和常调压三种。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 起始次暂态电流是短路电流周期分量的初值。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 加速面积大于最大可能减速面积，则系统能保持暂态稳定。<br> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 系统处于稳态运行时，系统中有功功率随频率的变化特性称为负荷的静态频率特性。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 暂态电势同励磁绕组的总磁链成正比，在运行状态突变瞬间不能突变。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 短路冲击电流是短路电流最大可能的瞬时值，主要用来校验电气设备的电动力稳定度。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力系统的静态稳定性是指电力系统受到大扰动后自身持续运行的能力。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | <p><img src="/olex/upload/10614/image/20200409/1586442170892087423.png" title="1586442170892087423.png" alt="image.png"/></p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 分段计算法主要用于计算故障的极限切除时间，以此判断电力系统的静态稳定性。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 提高暂态稳定主要是减小减速面积增大加速面积。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 电压偏移是指网络中某节点的实际电压与网络该处的额定电压之间的数值差。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力网网损率是指某段时间内电力网损耗电量占供电量的百分比。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 架空导线型号LGJQ中每个字母依次表示（ ）。 | 铜、钢芯、绞线、加强型 | 铝、钢芯、绞线、轻型 | 铝、钢芯、绞线、加强型 | 铜、钢芯、绞线、轻型 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 基准值取额定值时，变压器的电抗标幺值可近似认为是（ ）。 |  | Uk% |  |  |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 下面哪个是视在功率S的单位？（ ） | kW | MW | kvar | MVA |  |  | D
专升本-电力系统分析 | PQ节点未知参数为（ ）。 | 有功功率P | 无功功率Q | 电压幅值U | 视在功率S |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 某有载调压降压变，电压为110/10 kV，在高峰负荷时，低压母线电压偏低2%，可以通过下列哪些办法解决？（ ） | 选110-2.5%分接头 | 选110+2.5%分接头 | 选110+5%分接头 | 无法通过调整变压器分接头解决问题 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 在高峰负荷时将中枢点电压调至1.02 Un，低谷负荷时调至1.07 Un，属于哪种调压方式？（ ） | 逆调压 | 顺调压 | 常调压 | 以上都不对 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 线路电压损耗的计算公式可以近似的写为（ ）。 | dfdsfs | [5 empty] | A
专升本-电力系统分析 | 热备用的发电机组处于（ ）。 | 检修状态 | 停运状态 | 满载运行状态 | 发电但未满载运行状态 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 对于电力系统频率的调整，下列说法正确的是（ ）。 | 一次调频一定是无差调整 | 二次调频不可能达到无差调整 | 一次调频一定是有差调整 | 二次调频是电力系统经济调度问题 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 联合电力系统的优越性在于（ ）。 | 可以减少设备发生事故的概率 | 可以降低电力系统的用电量 | 可以减少系统备用容量的比重 | 以上都是 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 输电线路采用分裂导线的主要目的是（ ）。 | 减小电抗 | 减小电阻 | 增大电抗 | 减小电纳 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 变压器等值电路中的电导对应的是变压器的（ ）。 | 铜损 | 铁损 | 励磁损耗 | 漏磁损耗 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 在两端供电网潮流计算中，在何处将两端供电网解开成两个辐射形网络，然后进行求解？（ ） | 有功分点 | 无功分点 | 有功分点和无功分点重合处 | 任意节点 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 对于一级负荷比例比较大的电力用户，应采用的电力系统接线方式为（ ）。 | 单电源双回路放射式 | 双电源供电方式 | 单回路放射式接线 | 单回路放射式或单电源双回路放射式。 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 一般要求系统的总备用容量达最大发电负荷的（ ）。 | 1%—5% | 15%—20% | 20%—40% | 30%—50% |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 系统中优先设置无功补偿设备的节点是（ ）。 | 网损微增率最小的节点 | 网损微增率为负的节点 | 耗量微增率最小的节点 | 耗量微增率为负的节点 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 多台机组运行时应优先发电的是（ ）。 | 比耗量小的发电机 | 耗量微增率小的发电机 | 耗量小的发电机 | 开机成本低的发电机 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 系统初始频率为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588562941927020253.png" title="1588562941927020253.png" alt="image.png"/>，当负荷忽然增加<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588562951321088581.png" title="1588562951321088581.png" alt="image.png"/>，通过频率的一次调整后，频率 变化为（ ）。 | ereff |  |  | 以上情况都有可能 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 线路电压降落是指（ ）。 | 线路末端与线路额定电压的数值差 | 线路始末两端电压的数值差 | 线路始末两端电压的相量差 | 线路末端空载与负载时电压的数值差 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 电力线路等值参数中消耗有功功率的是（ ）。 | 电纳 | 电感 | 电阻 | 电容 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 计算功率损耗的公式为（ ）。 | dfdsfds | [5 empty] | A
专升本-电力系统分析 | 变压器一次侧接110 kV，二次侧接10 kV线路，该变压器分接头工作在+2.5%，则实际变比为（ ）。 | 110/10.5 | 112.75/11 | 112.75/10.5 | 121/11 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 中性点不接地的系统发生单相接地时，接地点三相线电压（ ）。 | 增大 倍 | 等于0 | 保持不变 | 增大2倍 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 消弧线圈主要用于补偿通过线路的（ ）。 | 短路电流 | 负荷电流 | 负荷的不平衡电流 | 对地电容电流 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 电力系统分析计算中，双绕组变压器常采用哪种电路来模拟？（ ） | π型等值电路 | T型等值电路 | Γ型等值电路 | 分布参数电路 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 在标幺制系统中，有功功率的标幺值的单位为（ ）。 | 用kW表示 | 用MW表示 | 用W表示 | 无量纲 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 系统参数在某一平均值附近做微小变化时，系统状态变量在某组平均值附近微小波动，此时的电力系统运行状态属于（ ）。 | 稳态运行 | 电磁暂态过程 | 机电暂态过程 | 波过程 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 短路电流中一定存在零序分量的短路类型是（ ）。 | 接地短路 | 相间短路 | 不对称短路 | 三相短路 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 负荷的峰谷差是指日负荷曲线的（ ）。 | 最大负荷值 | 最大负荷与平均负荷之差 | 最大负荷与最小负荷之差 | 平均负荷与最小负荷之差 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 在系统运行中，调频厂最好由哪种电厂担任？（ ） | 核电厂 | 热电厂 | 非洪水季节水电厂 | 高效率机组火电厂 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 在电压波动频繁的场合，哪一种调压方式效果较理想？（ ） | 改变发电机端电压 | 改变变压器变比 | 并联无功补偿 | 串联电容补偿 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 线路末端的电压调整是指（ ）。 | 线路始末两端电压相量差 | 线路始末两端电压数值差 | 线路末端电压与额定电压之差 | 线路末端空载时与负载时电压之差 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 有功功率在并列运行的发电机组间分配的原则是按什么相同？（ ） | 耗量特性 | 比耗量特性 | 效率 | 耗量微增率 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 采用分裂导线，与相同截面的普通架空三相输电线相比，可使其线路对地电容（ ）。 | 增大 | 减小 | 不变 | 无法确定 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 消弧线圈采用过补偿，当系统发生单相接地时，流经接地点的电流为（ ）。 | 容性电流 | 感性电流 | 等于0 | 电阻性电流 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 无功功率分点是指该节点无功功率（ ）。 | 注入为0 | 由两侧线路流进该节点 | 由该节点流向两侧线路 | 最大 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 既可以发出也可吸收无功功率的设备是（ ）。 | 发电机、并联电容器 | 并联电抗器、调相机 | 静止补偿器、并联电容器 | 调相机、静止补偿器 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 双绕组变压器的分接头一般装在变压器的（ ）。 | 高压侧 | 低压侧 | 两侧 | 任意侧 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电压等级中10 kV，220 kV，500 kV，…，等是指电压的（ ）。 | 线电压幅值 | 线电压有效值 | 相电压有效值 | 相电压幅值 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 中性点不接地的系统发生单相接地时，流经接地点的电流为（ ）。 | 容性电流 | 感性电流 | 等于0 | 电阻性电流 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 两端电源电网初步潮流分析的目的是求取（ ）。 | 有功分点 | 无功分点 | 电压损耗 | 功率损耗 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 变压器运行中是发出还是消耗无功功率？（ ） | 发出 | 消耗 | 不发出、不消耗 | 无法确定发出或消耗 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 电力系统无功过剩，会造成（ ）。 | 频率升高 | 频率降低 | 电压升高 | 电压降低 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 超高压输电线空载运行时，线路末端电压与始端电压相比（ ）。 | 上升 | 不变 | 下降 | 无法确定 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力系统暂态分析研究的是（ ）。 | 电力系统稳态运行 | 电磁暂态和机电暂态过程 | 电磁暂态过程和波过程 | 机电暂态过程和波过程 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 衡量电能质量的技术指标是（ ）。 | 电压偏移、频率偏移、网损率 | 电压偏移、频率偏移、电压畸变率 | 厂用电率、燃料消耗率、网损率 | 厂用电率、网损率、电压畸变率 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 下图所示简单电力系统中，输电线路和电动机的额定电压已经标出，则此时发电机和变压器的额定电压应为（ ）。<br/><img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588563128500006712.png" title="1588563128500006712.png" alt="image.png"/> | G：10kV；T1：10/242kV；T2：209/121/38.5kV；T3：33.25/6.3kV | G：10.5kV；T1：10.5/231kV；T2：209/115.5/36.75kV；T3：33.25/6.3kV | G：10.5kV；T1：10.5/230kV；T2：230/115/37kV；T3：37/6.3kV | G：10.5kV；T1：10.5/242kV；T2：220/121/38.5kV；T3：35/6.3kV |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 关于联合电力系统，下述说法中错误的是（ ）。 | 联合电力系统可以更好地合理利用能源 | 在满足负荷要求的情况下，联合电力系统的装机容量可以减少 | 联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量 | 联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 影响电力系统频率高低的主要因素是（ ）。 | 电力系统的有功平衡关系 | 电力系统的无功平衡关系 | 电力系统的潮流分布 | 电力系统的网络结构 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 从技术和经济角度看，最适合担负系统调频任务的发电厂是（ ）。 | 具有调整库容的大型水电厂 | 核电厂 | 火力发电厂 | 径流式大型水力发电厂 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 目前，我国电力系统中占最大比例的发电厂为（ ）。 | 水力发电厂 | 火力发电厂 | 核电站 | 风力发电厂 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 一般用电设备满足（ ）。 | 当端电压减小时，吸收的无功功率增加 | 当电源的频率增加时，吸收的无功功率增加 | 当端电压增加时，吸收的有功功率增加 | 当端电压增加时，吸收的有功功率减少 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 当传输的功率（单位时间传输的能量）一定时，则（ ）。 | 输电的压越高，则传输的电流越小 | 输电的电压越高，线路上的损耗越大 | 输电的电压越高，则传输的电流越大 | 线路损耗与输电电压无关 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 下列参数中与电抗单位相同的是（ ）。 | 电导 | 电阻 | 电纳 | 导纳 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 电力系统分析常用的五个量的基准值可以先任意选取两个，其余三个量可以由其求出，一般选取的这两个基准值是（ ）。 | 电压、电流 | 电流、电抗 | 电压、电抗 | 线电压、三相功率 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 额定电压等级为500 kV的电力线路的平均额定电压为（ ）。 | 550 kV | 520 kV | 525 kV | 500 kV |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 已知某段10 kV的电压等级电力线路的电抗X=50Ω，若取S<sub>B</sub>=100 MVA，U<sub>B</sub>=10 kV，则这段电力线路的电抗标幺值为（ ）。 | X*=50 Ω | X*=50 | X*=0.5 | X*=5 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 对于有功电源过剩，但无功不足引起电压水平偏低的电力系统，应优先采用的调压措施是（ ）。 | 改变无励磁调节变压器变比 | 改变有载调压变压器变比 | 改变发电机的无功出力 | 增加无功补偿装置 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 电力系统潮流计算主要求取的物理量是（ ）。 | U和S | U和I | I和S | Z和I |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力线路首末端点电压的向量差称为（ ）。 | 电压损耗 | 电压偏移 | 电压降落 | 额定平均电压 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 电力线路主要是用来传输（ ）。 | 视在功率 | 无功功率 | 有功功率 | 以上都不对 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 电力网某条线路的额定电压为UN=110 kV，则这个电压表示的是（ ）。 | 相电压 | 1/√3相电压 | 线电压 | √3线电压 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 设流过复阻抗Z=R+jX的线路电流为I，线路两端的电压为U，则线路消耗的有功功率为（ ）。 | P=I^2 R | P=I^2 ¦Z¦ | P=U^2?¦Z¦ | P=UI |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 当有功分点和无功分点为同一节点时，该节点电压是网络中的（ ）。 | 最高电压 | 最低电压 | 平均电压 | 额定电压 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 变压器的励磁损耗（铁损）一般由等效电路中什么确定的？（ ） | 电抗 | 复阻抗支路 | 接地支路的导纳 | 电纳 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 电力线路等效电路的电纳是什么性的？而变压器的电纳是什么性的？（ ） | 感性的，容性的 | 容性的，感性的 | 感性的，感性的 | 容性的，容性的 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 在高压输电线路中，电压降落的纵向分量主要是因传送什么而产生的？（ ） | 无功功率 | 有功功率 | 与功率无关 | 以上都不对 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 最小负荷时将中枢点的电压调低，最大负荷时将中枢点的电压调高，这种中枢点调压方式为（ ）。 | 顺调压 | 恒调压 | 逆调压 | 以上都不是 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 电容器并联在系统中，它发出的无功功率与并联处的电压（ ）。 | 一次方成正比 | 二次方成正比 | 三次方成正比 | 无关 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 用串联补偿电容器调压，可以（ ）。 | 抵偿线路感抗 | 增大线路感抗 | 有时抵偿线路感抗，有时增大线路感抗 | 抵偿线路容抗 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 变压器可以看作电力系统的无功功率电源。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 负荷高峰时，流过变压器的功率最大。此时，变压器的电压损耗也最大。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 改变变压器的电压变比调压时，它不改变系统总的无功功率需求平衡状态。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力系统的综合用电负荷加上网络中的功率损耗称为供电负荷。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力系统常用的中性点接地方式是中性点通过电容接地。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 电力系统中绝大多数节点属于PQ节点。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 通过改变变压器变比调压，实质上是增加了整个电力系统的无功功率电源容量。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 相同材料和截面的导线，使用的电压等级越高，其电阻不变。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 架空线路采用导线换位的目的减小三相参数的不对称。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 三类节点中，只有一个且必须有一个的是平衡节点。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力系统频率调整的基本原理是根据系统频率的变化，切除或投入负荷，将电力系统频率限制在允许范围。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 设某台同步发电机直接与无穷大系统并列运行，当调节该机组励磁电流时，可改变该发电机输出的无功功率。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 当电力系统电压维持不变时，若其频率升高，则其负荷吸收的有功功率将增加。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 频率的二次调整是由发电机组的调频系统完成的。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 在既有水电厂、火电厂和核电厂的电力系统中，洪水季节调频电厂通常选择中温中压火力发电厂。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 衡量电力系统运行经济性的主要指标是燃料消耗率、厂用电率和网损率。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 装有无功补偿装置，运行中可以维持电压恒定的变电所母线属于PV节点。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 用于连接220 kV和110 kV两个电压等级的降压变压器，其两侧绕组的额定电压应为220 kV和121 kV。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 假设选取系统容量基值为1000 MVA，电压基值为500 kV，那么标幺值为1 pu的电阻是250欧姆。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 平衡节点的电压幅值和相位是给定的，而其注入有功功率和无功功率是待求量。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力系统潮流计算属于稳态分析范畴，不涉及系统元件的动态特性和过渡过程。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | <p>某一负荷的负持续负荷曲线如图所示，则其最大负荷利用小时数<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588563325940093392.png" title="1588563325940093392.png" alt="image.png"/>。（ ）</p><p><img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588563341992003765.png" title="1588563341992003765.png" alt="image.png"/></p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 牛顿-拉夫逊潮流计算的功率方程是由节点电压方程推导出来的。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 静态稳定储备系数越大，电力系统维持静态稳定的能力就越强。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力系统中无功功率不足，会造成频率下降。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 电力系统暂态稳定，指的是电力系统受到小干扰后，各发电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳定运行状态的能力。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 通常转子运动方程和功角特性方程主要用于电力系统电磁暂态分析。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | <p>通常情况下，判据<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588563384279030138.png" title="1588563384279030138.png" alt="image.png"/>主要应用于分析简单电力系统的暂态稳定性。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 当电力系统频率维持不变时，不论电压如何变化，负荷吸收的有功功率始终不变。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 对电力系统并列运行的暂态稳定性而言，最不利的短路故障是单相接地短路。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 分析不对称短路的方法是（ ）。 | 对称分量法 | 叠加原理 | 运算曲线法 | 节点电压法 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力系统静态稳定性是指（ ）。 | 正常运行的电力系统受到小干扰作用后，不发生自发振荡或失步，自动恢复到初始运行状态的能力 | 正常运行的电力系统受到小干扰作用后，保持同步运行的能力 | 正常运行的电力系统受到大干扰后，保持同步运行的能力 | 正常运行的电力系统受到大干扰作用时，不发生自发震荡和失步，自动恢复到初始运行状态的能力 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 架空输电线路的电抗与导线之间几何平均距离的关系为（ ）。 | 几何平均距离越大，电抗越大 | 几何平均距离越大，电抗越小 | 输电线路的电抗与几何平均距离无关 | 改变导线之间的几何平均距离可以明显改变线路的电抗 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 设某台同步发电机直接与无穷大系统并列运行，当调节该机组调速器时，可改变该发电机输出的（ ）。 | 电压 | 频率 | 无功功率 | 有功功率 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 电力用户只能从一个电源获得电能的地理接线方式为（ ）。 | 双回路的放射式 | 两端供电式 | 有备用接线 | 无备用接线 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 简单电力系统考虑阻尼作用的静态稳定判据为（ ）。 | 阻尼系数D&gt;0，整步功率系数 &gt;0 | 阻尼系数D&lt;0，整步功率系数 &gt;0 | 阻尼系数D&gt;0，整步功率系数 &lt;0 | 阻尼系数D&lt;0，整步功率系数 &lt;0 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 目前，我国电力系统中占最大比例的发电厂为（ ） | 水力发电厂 | 火力发电厂 | 核电站 | 风力发电厂 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 当传输的功率（单位时间传输的能量）一定时，则（ ） | 输电的压越高，则传输的电流越小 | 输电的电压越高，线路上的损耗越大 | 输电的电压越高，则传输的电流越大 | 线路损耗与输电电压无关 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 下列参数中与电抗单位相同的是（ ） | 电导 | 电阻 | 电纳 | 导纳 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 电力系统分析常用的五个量的基准值可以先任意选取两个，其余三个量可以由其求出，一般选取的这两个基准值是（ ） | 电压、电流 | 电流、电抗 | 电压、电抗 | 线电压、三相功率 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 已知某段10 kV的电压等级电力线路的电抗X=50Ω，若取SB=100 MVA，UB=10 kV，则这段电力线路的电抗标幺值为（ ） | X*=50 Ω | X*=50 | X*=0.5 | X*=5 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 电力系统潮流计算主要求取的物理量是（ ） | U和S | U和I | I和S | Z和I |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力线路首末端点电压的向量差称为（ ） | 电压损耗 | 电压偏移 | 电压降落 | 额定平均电压 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 电力线路主要是用来传输（ ） | 视在功率 | 无功功率 | 有功功率 | 以上都不对 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 电力网某条线路的额定电压为UN=110 kV，则这个电压表示的是（ ） | 相电压 | 相电压/√3 | 线电压 | √3线电压 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 设流过复阻抗Z=R+jX的线路电流为I，线路两端的电压为U，则线路消耗的有功功率为（ ） | P=I^2 R | P=I^2 ¦Z¦ | P=U^2?¦Z¦ | P=UI |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 当有功分点和无功分点为同一节点时，该节点电压是网络中的（ ） | 最高电压 | 最低电压 | 平均电压 | 额定电压 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 变压器的励磁损耗（铁损）一般由等效电路中什么确定的？（ ） | 电抗 | 复阻抗支路 | 接地支路的导纳 | 电纳 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 电力线路等效电路的电纳是什么性的？而变压器的电纳是什么性的？（ ） | 感性的，容性的 | 容性的，感性的 | 感性的，感性的 | 容性的，容性的 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 在高压输电线路中，电压降落的纵向分量主要是因传送什么而产生的？（ ） | 无功功率 | 有功功率 | 与功率无关 | 以上都不对 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 最小负荷时将中枢点的电压调低，最大负荷时将中枢点的电压调高，这种中枢点调压方式为（ ） | 顺调压 | 恒调压 | 逆调压 | 以上都不是 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 电容器并联在系统中，它发出的无功功率与并联处的电压（ ） | 一次方成正比 | 二次方成正比 | 三次方成正比 | 无关 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 用串联补偿电容器调压，可以（ ） | 抵偿线路感抗 | 增大线路感抗 | 有时抵偿线路感抗，有时增大线路感抗 | 抵偿线路容抗 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 以下哪项不是电力系统的无功功率电源？（ ） | 发电机 | 变压器 | 静止补偿器 | 电容器 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 负荷高峰时，流过变压器的功率怎样？此时，变压器的电压损耗怎样？（ ） | 最大，不变 | 最小，不变 | 最大，最大 | 最小，最小 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 改变变压器的电压比调压时，（ ） | 可以增加系统的无功功率输出 | 减少系统的无功功率输出 | 不改变无功功率需求的平衡状态 | 可能增加也可能减少系统的无功功率输出 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 电力系统的综合用电负荷加上网络中的功率损耗称为（ ） | 厂用电负荷 | 发电负荷 | 工业负荷 | 供电负荷 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 以下哪项不是常用的中性点接地方式？（ ） | 中性点通过电容接地 | 中性点不接地 | 中性点直接接地 | 中性点经消弧线圈接地 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力系统中PQ节点的数量是（ ） | 全都是 | 大量的 | 少量的 | 必有且一般只设一个 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 通过改变变压器变比，实质上是（ ） | 改变了电压损耗的数值 | 改变了负荷变化时次级电压的变化幅度 | 改变了电力网的无功功率分布 | 增加了整个电力系统的无功功率容量 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 相同材料和截面的导线，使用的电压等级越高，其电阻（ ） | 一样 | 越大 | 越小 | 都不对 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 架空线路采用导线换位的目的（ ） | 减小电抗 | 减小电纳 | 减小三相参数的不对称 | 都不对 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 三类节点中，只有一个且必须有一个的是（ ） | P－Q节点 | P－V节点 | 平衡节点 | 都不是 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 影响电力系统频率高低的主要因素是（ ） | 电力系统的有功平衡关系 | 电力系统的无功平衡关系 | 电力系统的潮流分布 | 电力系统的网络结构 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 从技术和经济角度看，最适合担负系统调频任务的发电厂是（ ） | 具有调整库容的大型水电厂 | 核电厂 | 火力发电厂 | 径流式大型水力发电厂 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力系统暂态分析研究的是（ ） | 电力系统稳态运行 | 电磁暂态和机电暂态过程 | 电磁暂态过程和波过程 | 机电暂态过程和波过程 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 分析不对称短路的基本方法是（ ） | 对称分量法 | 叠加原理 | 运算曲线法 | 节点电压法 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 在空载电动势Eq保持不变的情况下，隐极机的最大电磁功率出现在（ ） | δ=90o | δ=180o | δ&lt;90o | δ&gt;90o |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 设某台同步发电机直接与无穷大系统并列运行，当调节该机组励磁电流时，可改变该发电机输出的（ ） | 电压 | 频率 | 无功功率 | 有功功率 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 当电力系统电压维持不变时，若其频率升高，则其负荷吸收的有功功率将（ ） | 降低 | 维持不变 | 增加 | 有时增加，有时降低 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 频率的二次调整是（ ） | 由发电机组的调频系统完成的 | 由发电机组的调速系统完成的 | 由负荷的频率特性完成的 | 由无功补偿设备完成的 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 作为判据dPE/dδ&gt;0主要应用于分析简单电力系统的（ ） | 暂态稳定 | 故障计算 | 静态稳定 | 调压计算 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 用于连接220 kV和110 kV两个电压等级的降压变压器，其两侧绕组的额定电压应为（ ） | 220 kV、110 kV | 242 kV、110 kV | 242 kV、121 kV | 220 kV、121 kV |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 对于一级负荷比例比较大的电力用户，应采用的电力系统接线方式为（ ） | 单电源双回路放射式 | 双电源供电方式 | 单回路放射式接线 | 单回路放射式或单电源双回路放射式 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 下图所示简单电力系统中，输电线路和电动机的额定电压已经标出，则此时发电机和变压器的额定电压应为（ ）<br/><img src="/olex/upload/10614/image/20201216/1608105567898043257.png" title="1608105567898043257.png" alt="image.png"/> | G：10.5 kV；T1：10.5/242 kV；T2：220/121/38.5 kV；T3：35/6.3 kV | G：10.5 kV；T1：10.5/220 kV；T2：242/121/35 kV；T3：38.5/6.3 kV | G：10 kV；T1：10/242 kV；T2：220/121/38.5 kV；T3：35/6 kV | G：10 kV；T1：10/220 kV；T2：220/1110/35 kV；T3：35/6 kV |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 架空输电线路的电抗与导线之间几何平均距离的关系为（ ） | 几何平均距离越大，电抗越大 | 几何平均距离越大，电抗越小 | 输电线路的电抗与几何平均距离无关 | 改变导线之间的几何平均距离可以明显改变线路的电抗 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 架空输电线路的电纳和导线之间几何平均距离的关系为（ ） | 几何平均距离越大，电纳越大 | 几何平均距离越大，电纳越小 | 输电线路的电纳与几何平均距离无关 | 改变导线之间的几何平均距离可以明显改变线路的电纳 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 架空输电线路采用分裂导线的目的是（ ） | 减小线路电抗 | 增大线路电纳 | 减小线路电阻 | 改善输电线路的电晕条件 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力系统潮流计算时，平衡节点的待求量是（ ） | 节点电压大小和节点电压相角 | 节点电压大小和发电机无功功率 | 发电机有功功率和无功功率 | 节点电压相角和发电机无功功率 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 电力系统潮流计算采用的数学模型是（ ） | 节点电压方程 | 回路电流方程 | 割集方程 | 支路电流方程 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 装有无功补偿装置，运行中可以维持电压恒定的变电所母线属于（ ） | PQ节点 | PV节点 | 平衡结点 | 不能确定 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 在既有水电厂、火电厂和核电厂的电力系统中，洪水季节调频电厂通常选择（ ） | 大型水电厂 | 中温中压火力发电厂 | 核电厂 | 高温高压火力发电厂 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 短路电流中一定存在零序分量的短路类型是（ ） | 接地短路 | 相间短路 | 不对称短路 | 三相短路 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 对电力系统并列运行的暂态稳定性而言，最不利的短路故障是（ ） | 三相短路 | 单相接地短路 | 两相短路接地 | 两相短路 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 简单电力系统考虑阻尼作用的静态稳定判据为（ ） | 阻尼系数D&gt;0，整步功率系数Seq&gt;0 | 阻尼系数D&gt;0，整步功率系数Seq&lt;0 | 阻尼系数D&lt;0，整步功率系数Seq&gt;0 | 阻尼系数D&lt;0，整步功率系数Seq&lt;0 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 在频率调整过程中，能够实现频率无差调节的是（ ） | 一次调频 | 二次调频 | 一、二次调频均可以 | 一、二次调频均不可以 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 电力系统的综合用电负荷加上网络中的损耗称为（ ） | 厂用电负荷 | 发电负荷 | 工业负荷 | 供电负荷 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 采用无功补偿措施后，因通过电力网的什么减少，降低了电力网中的电压损耗，提高了用户处的电压质量？（ ） | 有功功率 | 无功功率 | 功率因数 | 电抗 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 并联电容器在电网中的作用是（ ） | 补偿无功功率，降低负荷的功率因素 | 减少线路输送的无功功率，降低功率损耗和电压损耗 | 提高用电设备的输出功率 | 线路电压损耗基本不变 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 远距离输电时，为减小线路上的电能损耗，主要采用（ ） | 提高线路的电压等级 | 增大线路导线截面减小电阻 | 并联电容 | 串联电容 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 环网中功率的自然分布是（ ） | 与电阻成正比分布 | 与电抗成正比分布 | 与阻抗成正比分布 | 与阻抗成反比分布 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 无限大容量电源是指可认为短路过程中无限大容量电源的哪项参数是恒定的？（ ） | 端电压 | 电流 | 有功功率 | 无功功率 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 以下四组额定电压比中，哪组为降压变压器？（ ） | 110/38.5/11 kV | 121/10.5 kV | 242/121/13.8 kV | 121/10 kV |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电力工业生产不具有下列哪个特点？（ ） | 同时性 | 整体性 | 间断性 | 暂态过程短 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 在标么制中，只需选定两个基准量，常选的是（ ） | 电压、电流 | 电压、功率 | 电压、阻抗 | 电流、阻抗 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 无功功率分点是指该节点无功功率（ ） | 注入为零 | 由两侧线路流进该节点 | 由该节点流向两侧线路 | 最大 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 当系统频率降低时，可以通过下面哪种方法使频率上升？（ ） | 增加发电机励磁 | 增加发电机励磁、投入备用变压器 | 增加发电机有功出力、减负荷 | 降低发电机有功出力、增加负荷 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 电炉、电热、整流、照明等用电设备的有功负荷基本上与频率变化（ ） | 无关 | 成正比 | 平方成正比 | 三次方成正比 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 可以发出和吸收感性无功功率的设备是（ ） | 发电机、并联电容器 | 并联电抗器、调相机 | 静止补偿器、并联电容器 | 调相机、静止补偿器 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 发电机的进相运行是指（ ） | 发电机吸收有功，发出无功 | 发电机发出有功，吸收无功 | 发电机发出有功，发出无功 | 发电机吸收有功，吸收无功 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 发电机失磁后，需从系统中吸收哪种功率，这将造成系统电压下降？（ ） | 有功和无功 | 有功 | 无功 | 视在 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 电压调整方法一般不可采用方法为（ ） | 增减有功功率 | 改变无功分布进行调压 | 适当选择变压器变比 | 调节励磁电流 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 通过调整有载调压变压器分接头进行调整电压时，对系统来说实质上（ ） | 起不了多大作用 | 增加了整个电力系统的无功功率容量 | 改变了电力网的无功功率分布 | 改变功率因数 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 电力系统中电源无功功率不足，会造成（ ） | 频率上升 | 频率下降 | 电压上升 | 电压下降 |  |  | D
专升本-电力系统分析 | 对于局部电网无功功率过剩，电压偏高，不能采取以下哪项措施？（ ） | 将发电机低功率因数运行 | 将部分发电机进相运行 | 切除并联电容器，投入并联电抗器 | 控制低压电网无功电源上网 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 电网无功补偿的原则是（ ） | 集中补偿，全网平衡 | 分层分区，就地平衡 | 集中补偿，就地平衡 | 分层分区，全网平衡 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 系统电压偏低可采用（ ） | 增加发电机无功出力 | 减小发电机无功出力 | 投入并联电抗器 | 退出无功补偿电容器 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 在电力系统实际调度中，核电厂一般承担（ ） | 基荷 | 峰荷 | 备用服务 | 调频服务 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 下列哪项是水轮机调节研究的主要任务？（ ） | 电压调节 | 电流调节 | 频率调节 | 水头调节 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 增加发电机的励磁电流，便可以增大发电机的什么输出？（ ） | 无功 | 有功 | 电流 | 转速 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 三相对称负载星形连接时，线电压是相电压的多少倍？（ ） | 1 | 根号2 | 根号3 | 3 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 下列哪种变压器一、二次绕组之间既有磁的联系，又有电的联系？（ ） | 单相 | 三相 | 自耦 | 三绕组 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 下列属于一级负荷的是（ ） | 小城镇 | 医院手术室 | 普通车间 | 教室 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 假设选取系统容量基值为1000MVA，电压基值为500kV，那么标幺值为1pu的电阻是多少欧姆？（ ） | 500 | 250 | 0.02 | 0.002 |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 变压器的电阻参数R<sub>T</sub>，主要决定于哪一个实验数据？（ ） | ΔP0 | ΔPk | Uk% | I0% |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 对于双绕组变压器，一般将可调节的接头设置在（ ） | 高压侧 | 低压侧 | 一次侧 | 二次侧 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 系统发生短路故障，当切除故障时对应的实际切除角小于极限切除角时，系统可能是暂态稳定的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 若作用于发电机转子的机械功率大于电磁功率，发电机转子转速将增加。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 当发电机出口发生三相短路时，发电机向系统输出的电功率将增大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 发电机组惯性时间常数TJ等于在转轴上加额定转矩后，转子旋转一周所需要的时间。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 中性点不接地系统发生单相接地短路时，非故障相电压升高至线电压。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 直流输电的换流装置在运行中需要消耗功率，并产生谐波。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 通常220 kV及以上电压等级的电力系统中性点，按直接接地方式运行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 输电线路导纳损耗的是感性无功功率，而变压器导纳支路损耗的是容性的无功功率。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 电压偏移是指输电线路或变压器两端电压的相量差。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 冷备用是指未运转的发电设备可能发出的最大功率。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 检修中的发电设备属于冷备用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 短路后第一周期的电流的有效值最大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 非全相运行是指一相或两相断开的运行状态。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 功角δ是送端发电机电动势与受端系统电压之间的相位角。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 超高压输电线路空载时，其末端电压比首端电压高。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 闭式网络中，有功功率分点和无功功率分点一定在同一点。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 线路的充电功率是线路对地电容产生的无功功率。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 假设选取系统容量基值为1000 MVA，电压基值为500 kV，那么标幺值为1 pu的电阻是250欧姆。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 最小负荷时将中枢点的电压调低，最大负荷时将中枢点的电压调高，这种中枢点调压方式为逆调压。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 火力发电机一般是凸极机。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 等面积定则中所涉及的加速面积的物理意义是（ ） | 转子动能维持不变的量 | 转子动能的减少量 | 转子动能的增加量 | 定子动能的减少量 |  |  | C
专升本-电力系统分析 | 利用等面积定则分析简单系统的暂态稳定性，当最大可能的减速面积小于加速面积，则系统的暂态稳定性将（ ） | 失去 | 保持 | 为临界稳定 | 至少能运行30分钟后失去稳定 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 下列哪个措施能够提高系统的静态稳定性？（ ） | 采用分裂导线 | 采用电气制动 | 减少原动机的机械功率输出 | 采用自动重合闸装置 |  |  | A
专升本-电力系统分析 | 水力发电机一般是隐极机。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-电力系统分析 | 采用自动重合闸可以提高电力系统的暂态稳定性。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A