一、名词解释(每题2分，共10分)

1、电力市场是电力工业顺应经济改革的必然发展方向，能够引入公平竞争机制，使电力系统充满生机和活力，同时使得电力企业和用户均受益。

2、火力发电厂简称火电厂，是利用煤炭、石油或天然气作为燃料生产电能的工厂。

3、厂用电：为保证电厂或变电站的主体设备（如锅炉、汽轮机、水轮机、发电机、主变压器）正常工作的辅助机械的用电称为厂用电或自用电。
4、配电装置是发电厂和变电站的重要组成部分，在电力系统中起着接受和分配电能的作用。

5、由二次设备组成的回路。包括交流电压回路、交流电流回路、控制回路、监测回路、保护回路、信号回路、调节回路等。

二、判断正误(每题1分，共10分)

1. 人与自然的和谐相处将成为21世纪各国政府的头号议题。(    √  )

2. 《十一五规划纲要》明确听出节能和增排两个约束性目标。(   ×   )

3.  电气主接线图是用规定的图形符号和文字符号表示电气设备连接关系的一种图      （   √   ）

4. 由一次设备所连成的电路称为（电气）二次接线或电气主接线。(   ×   )

5. 采用限流电阻的熔断器保护的设备必须进行动稳定校验。（    ×  ）

6. 在工程设计或电气元件选择时不用来考虑温度的影响。(   ×   )

7. 交流电弧可以在过零值时自然熄灭。(   √   )

8. 互感器将高电压、大电流按比例变成低电压和小电流。 (   √   )

9.  隔离开关必须装设灭弧装置。（  ×    ）

10. 熔断器是用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害。(  √    )

三、填空(每题2分，共10分)

1. 汽水系统包括给水系统、循环水系统和（         ）。

2. 变压器阻抗实质是绕组之间的（         ）。

3. RS-485串行总线采用（       ）通信方式。

4. 时间继电器的文字符号为（         ）。

5. 用来表示二次回路的工作原理的是（         ）图。

1、补充给水系统  2、漏抗3、半双工4、KT 5、原理图

四、选择题(单选或多选) (每题2分，共30分)

1. 世界是由（   A   ）构成的，是客观存在的。

A. 物质 	B.理论C.化学	D.生物

2. 能源的按获得方法分为一次能源和（    A  ）。

A.二次能源 B. 新能源   C. 非再生能源   D. 含能体能源

3. 火力发电厂按原动机分，包括（   A    ）。

A. 凝汽式汽轮机发电厂       B. 燃煤发电厂      C. 中低压发电厂      D. 凝汽式火力发电厂

4. 下列（  D   ）不是火力发电厂的组成部分。

A. 燃烧系统  B. 汽水系统  C. 电气系统  D.通信系统

5. 一个元件的预定时间t内和规定条件下执行规定功能的概率，称为（    A   ）。

A. 可靠度 B. 不可靠度 C. 故障率D. 平均无故障工作时间

6. 元件从起始时刻t完好条件下，在时刻t以后单位时间里发生故障的次数，称为（   B    ）。

A. 故障率  B. 修复率  C. 平均修复时间  D. 平均运行周期

7. （      A  ）是电气专业配合系统规划设计提出建厂（站）的必要性、负荷及出线条件等。

A. 初步可行性研究     B. 可行性研究    C. 初步设计   D. 施工图设计

8.允许短时停电，不致造成生产紊乱，但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运转的厂用负荷，均属于（    B    ）。

A.Ⅰ类厂用负荷    B. Ⅱ类厂用负荷     C. Ⅲ类厂用负荷    D. 0Ⅰ类负荷

9. 下面不属于厂用电系统中性点接地方式的是（   D     ）。

A. 中性点不接地方式    B. 中性点经高电阻接地方式

C. 中性点经消弧线圈接地方式    D. 中性点经低电阻接地方式

10. 只在检修、事故会机炉启停期间使用的负荷，其运行方式为（    C    ）。

A.不连续    B.短时    C.不经常   D.断续

11.采用不停电电源（UPS）为（     A   ）。

A. 0Ⅰ类负荷   B. 0Ⅱ类负荷   C. 0Ⅲ类负荷   D.0Ⅳ类负荷

12.通常规定一般电气设备允许的最高工作电压为设备额定电压的（    A    ）倍。

A. 1.1~1.15     B. 1.3~2      C. 1 ~1.2     D. 1.15~1.3

13. 电弧的产生维持是触头绝缘介质的中性质点被（   C     ）的结果。

A. 弧离      B. 浮离     C. 游离     D. 电离

14.配电装置在设计时要考虑（   D     ）。

A. 噪声的允许标准及限制措施

B. 静电感应的场强的水平和限制措施

C. 电晕无线电干扰和控制

D. 以上三项都要考虑

15. 发电厂和变电站的屋内配电装置，按其布置型式分为了三种，其中（   A     ）检修和维护不大方便，目前已较少采用。

A. 三层式    B. 二层式    C. 单层式    D. 二层式和单层式

BDCAACDA

五、简述题 (每题4分，共20分)

1.简述电力系统发展前景。

1、

（1）节能减排，世界之约

（2）做好电力规划，加强电网设计

（3）电力工业现代化

（4）联合电力系统

（5）电力市场

（6）IT技术

（7）洁净煤发电技术

（8）绿色能源的开发与利用

2. 洁净煤发电技术包括哪几个部分。

（1）煤炭利用前的净化技术

（2）煤炭燃烧过程中的洁净燃烧技术

（3）烟气净化技术

（4）煤的转化

3. 300MW发电机组电气主接线特点。

（1）发电机与主变压器的连接采用发电机-变压器单元接线，无发电机出口断路器和隔离开关。

（2）在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器，供给厂用电。

（3）在发动机出口侧，通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器

（4）在发电机出口侧和中性点侧，每相装有电流互感器4只。

（5）发电机中性点接有中性点接地变压器。

（6）高压厂用变压器高压侧，每相装有电流互感器4只。

（7）采用全连离相封闭母线。供电可靠。封闭母线有效地防止了绝缘遭受灰尘、潮气等污秽和外物造成的短路。运行安全。由于母线封闭在外壳中，且外壳接地，使工作人员不会触及带电导体由于金属外壳的屏蔽作用，母线相间点动力大大减少，而且基本消除了母线周围钢构件的发热。

（8）施工安装简单，运行维护工作量小。

4. 配电装置的最小安全净距

4、为了满足配电装置运行和检修的需要，各带电设备之间应相隔一定的距离。配电装置的整个结构尺寸，是综合考虑设备外形尺寸、检修、维护和运输的安全电气距离等因素而决定的。对于敞露在空气中的配电装置，在各种间隔距离中，最基本的是带电部分对接地部分之间和不同相的带电部分之间的空间最小安全净距，即所谓的A1和A2值。

最小安全净距是指在这一距离下，无论在正常最高工作电压或出现内、外部过电压时，都不致使空气间隙被击穿。

5.简述断路器控制回路的基本要求。

5、对断路器控制回路的一般要求

（1）按短时通电设计

（2）既能手动又能自动分闸和跳闸

（3）有位置状态信号

（4）具有“防跳”装置

（5）能进行监视

（6）应有监视回路和动作闭锁回路

…………………… …… … … … … …密………………… …… … … … … ……封……………… …… … … …线… … … …… … … ……………………

六、论述题 (每题20分，共20分)

1、火力发电厂的特点。

1、

优点：

布局灵活，装机容量的大小可按需要决定；

一次投资较小，建设周期较短。

缺点：

耗煤量大，发电成本高；

动力设备繁多，控制操作复杂，运行费用高；

启动时间长(几小时到十几小时)，启停费用高；

担负调峰、调频时，煤耗增加、事故增多；

对空气和环境的污染大。

一、名词解释(每题2分，共10分)

1、能量资源是指蕴藏于自然界中的各种资源。

2、水力发电厂简称水电厂，又称水电站，是把水的势能和动能转换成电能的工厂。

3、厂用电率：厂用电量占同一时期发电厂全部发电量的百分数，称为厂用电率。
4、配置图是一种示意图，用来表示进线( 如发电机、变压器) 、出线( 如线路) 、断路器、互感器、避雷器等合理分配于各层、各间隔中的情况，并表示出导线和电气设备在各间隔的轮廓，但不要求按比例尺寸绘出。通过配置图可以了解和分析配电装置方案，统计所用的主要电气设备。

5、二次设备：凡监视、控制、测量以及起保护作用的设备，皆属于二次设备。如：测量表计、继电保护、控制与信号装置等。二次设备通过互感器与一次设备相互关联。

二、判断正误(每题1分，共10分)

1. 能量是物质的属性，是一切物质运动的动力。(  √    )

2. 电能可以大规模生产和远距离传输。(  √    )

3. 由一次设备所连成的电路称为（电气）二次接线。（  ×    ）

4. 300MW发电机组发电机与主变压器的连接采用发电机-变压器单元接线，需要发电机出口断路器和隔离开关。(   ×   )

5. 发电厂燃料来源主要是煤，还有石油、天然气。（   √   ）

6. 电弧的产生维持是触点绝缘介质的中性质点被游离的结果。(    √  )

7. 隔离开关是在有电压、无负荷电流的情况下分、合电路的。(  √    )

8. 电气设备的额定电流是指在基准环境温度下，能允许长期通过的最小工作电流。 (   ×   )

9. 变电站自动化系统有的已经采用现场总线技术。（    √  ）

10. 安装接线图不仅用于安装、调试，还可以描述系统的工作原理。(    ×  )

三、填空(每题2分，共10分)

1. 电气系统包括发电机、励磁装置、厂用电系统和（          ）等。

2. 按径流调节的程度分无调节水电厂和（          ）。

3. 互感器的（          ）侧用来接测量仪表与继电保护装置等。

4.  油断路器是将（      ）作为灭弧介质的。。

5.  断路器的文字符号为（       ）。

1、升压变电站2、有调节水电厂3、二次 4、油 5、QF

四、选择题(单选或多选) (每题2分，共30分)

1. 能源按被利用的程度分为常规能源和（  B   ）。

A.二次能源 B. 新能源   C. 非再生能源   D. 含能体能源

2. 火力发电厂按燃料分，包括（   B    ）。

A. 凝汽式汽轮机发电厂       B. 燃煤发电厂      C. 中低压发电厂       D. 凝汽式火力发电厂

3. 根据电气设备的作用不同，可将电气设备分为一次设备和（   A  ）。

A. 二次设备  B.可修复设备   C.不可修复设备   D.三次设备

4. 元件在小于或等于预定时间t发生故障的概率，称为（  B ）。

A. 可靠度 B. 不可靠度 C. 故障率D. 平均无故障工作时间

5. 有汇流母线的接线形式概括地可分为单母线接线和（   D     ）两大类。

A. 单元接线 B. 角形接线 C. 桥形接线 D. 双母线接线

6. （     D   ）要落实建厂（站）的条件，明确主要设计原则，提供投资估算与经济效益评价。

A. 初步可行性研究    B. 可行性研究   C. 初步设计   D. 施工图设计

7. （    B    ）必须掌握公家及行业的规程规范，建设标准合理，技术先进可靠，重大设计原则和方案通过充分的比选，提出推荐优化方案供上级审查。

A. 初步可行性研究    B. 可行性研究    C. 初步设计    D. 施工图设计

8.直流保安负荷又称为（     B   ）。

A. 0Ⅰ类负荷		B. 0Ⅱ类负荷		C. 0Ⅲ类负荷		D. 0Ⅳ类负荷

9. 启动电源实质上也是一个（     B   ）。

A. 工作电源		B. 备用电源		C. 事故保安电源		D. 动力电源

10. 空气压缩机属于（   C     ）类厂用电负荷。

A. 经常连续运行		B. 连续而不经常		C. 经常而断续运行	D. 短时断续

11. 当，厂用电动机拖动系统处于（    B    ）运行状态。

A. 静止		B. 加速		C. 减速		D. 匀速

12. 根据电动机的运行状态，自启动分为了三类，其中不属于这三类的是（   D     ）。

A. 失压自启动	B. 空载自启动	C. 带负荷自启动		D. 保护自启动

13. 现代高压开关电气设备中广泛采用多种灭弧方式，其中不属于的是（    D    ）。

A. 利用灭弧介质		B. 利用气体或油吹动电弧

C. 采用多断口熄弧	D. 窄缝灭弧

14. （    A    ）为不同时停电检修的平行无遮栏裸导体之间的水平净距。

A. D值		B. E值		C. A值		D. B值

15. 在屋外配电装置中，将一组母线及隔离开关与另一组母线及隔离开关上下重叠布置的配电装置，称为（    C    ）。

A. 普通中型配电装置		B. 分相中型配电装置	C. 高型配电装置	D. 中高型配电装置

五、简述题 (每题4分，共20分)

1.发展联合电力系统的主要效益是什么？

（1）各系统间电负荷的错峰效益

（2）提高供电可靠性、减少系统备用容量

（3）有利于安装单击容量较大的机组

（4）进行电力系统的经济调度

2. 主要的能量形式有哪些？

（1）机械能

（2）热能

（3）化学能

（4）辐射能

（5）核能

（6）电能

3. 简述600MW发电机组电气主接线特点。

（1）发电机与主变压器的连接采用发电机-变压器单元接线，发电机与主变压器之间没有断路器和和隔离开关。根据实际情况，发电机与主变压器之间可设置断路器和隔离开关，但须经技术经济分析论证确定。

（2）主变压器采用三项双绕组变压器，低压侧绕组接成三角形，高压侧绕组接成星型。变压器高压侧中性点接地方式为直接接地。

（3）在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器和一台高压公用变压器，供给厂用电。

（4）在发电机出口侧，通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器

（5）在发电机出口侧和中性点侧，每相装有电流互感器4只。

（6）发电机中性点接有中性点接地变压器。

（7）高压厂用变压器高压侧，每相装有电流互感器3只

（8）主变压器高压侧每相装有电流互感器3只，中性点配置电流互感器1只

（9）采用全连离相封闭母线。供电可靠。封闭母线有效地防止了绝缘遭受灰尘、潮气等污秽和外物造成的短路。

运行安全。由于母线封闭在外壳中，且外壳接地，使工作人员不会触及带电导体

由于金属外壳的屏蔽作用，母线相间点动力大大减少，而且基本消除了母线周围钢构件的发热。

（10）施工安装简单，运行维护工作量小。

4. 厂用电负荷的分类。

(1) Ⅰ类厂用负荷：

(2) Ⅱ类厂用负荷：

(3) Ⅲ类厂用负荷：

(4) 0Ⅰ类负荷（不停电负荷）：

(5) 0Ⅱ类负荷（直流保安负荷）：

(6) 0Ⅲ类负荷（交流保安负荷）：

5. 屋内配电装置的特点。

1）由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小；

2）维修、巡视和操作在室内进行，可减轻维护工作量，不受气候影响；

3）外界污秽空气对电气设备影响较小，可以减少维护工作量；

4）房屋建筑投资较大，建设周期长，但可采用价格较低的户内型设备。

六、论述题(每题20分，共20分)

1. 水电厂与火电厂和其他类型的发电厂相比具有什么特点。

（1）	可综合利用水能资源。除发电以外，还有防洪、灌溉、航运、供水、养殖及旅游等多方面综合效益，并且可以因地制宜，将一条河流分为若干河段分别修建水利枢纽，实行梯级开发。

（2）	发电成本底、效率高。利用循环不息的水能发电，节省大量燃料。因不用燃料，也省去了运输、加工等多个环节，运行维护人员少，厂用电率低，发电成本仅是同容量火电厂的1/3~1/4或更低。

（3）	运行灵活。由于水电厂设备简单，易于实现自动化，机组启动快，水电机组从静止状态到满负荷运行只需4~5min，紧急情况可只用1min。水电厂能适应负荷的急剧变化，适于承担系统的调峰、调频和作为事故备用。

（4）	水能可储蓄和调节。电能的生产时发、输、用同时完成的，不能大量储存，而水能资源则可借助水库进行调节和储蓄，而且可兴建抽水蓄能发电厂，扩大利用水的能源。

（5）	水力发电不污染环境。相反，大型水库可能调节空气的温度和湿度，改善自然生态。

（6）	水电厂建设投资较大，工期较长。

（7）	水电厂建设和生产都受到河流的地形、水量及季节气象条件限制，因此发电量也受到水文气象条件的制约，有丰水期和枯水期之别，因而发电不均衡。

（8）	由于水库的兴建、土地淹没、移民搬迁，给农业生产带来一些不利，还可能在一定程度上破坏自然界的生态平衡。

一、名词解释(每题2分，共10分)

1、发电厂将各种一次性能源转变成电能的工厂。

2、核能发电厂简称核电厂，是利用反应堆中核燃料裂变链式反应所产生的热能，再按火电厂的发电方式将热能转换为机械能，再转换为电能，它的核反应堆相当于火电厂的锅炉。

3、电动机的惰行：厂用电系统中运行的电动机，当断开电源或厂用电压降低时，电动机转速就会下降，甚至会停止运行，这一转速下降的过程称为惰行。

4、断面图是用来表明所取断面的间隔中各种设备的具体空间位置、安装和相互连接的结构图。断面图也应按比例绘制。

5、电动机自启动：若电动机失去电压以后，不与电源断开，在很短时间（一般在0.5~1.5s）内，厂用电压又恢复或通过自动切换装置将备用电源投入，此时，电动机惰行尚未结束，又自动启动恢复到稳定状态运行，这一过程称为电动机的自启动。

二、判断正误(每题1分，共10分)

1. 电气主接线图通常采用单线图表示，只有需要时才绘制二线图。(   ×   )

2. 电力规划就是根据社会经济发展的需求，能源资源和负荷的分布，确定合理的电源结构和战略布局，确定电网电压等级，输电方式和合理的网架结构等。(    √  )

3. 电能方便转换和利于控制。（   √   ）

4. 300MW发电机组发电机中性点接没有中性点接地变压器。。(  ×    )

5. 数字化发电厂的模式有4种。（   ×   ）

6. 电弧中发生游离的同时，还进行着使带电质点减少的复合和扩散的去游离过程。(     √ )

7. 导体截面可按长期发热允许电流或经济电流密度选择。(   √   )

8. 电磁式电压互感器与变压器的工作原理有很多地方都不相同。(      )

9. 保护用电流互感器按用途可分为稳态保护用和暂态保护用两类。（  √    ）

10.高压断路器与低压断路器可以通用。(  ×    )

三、填空(每题2分，共10分)

1. 目前世界上使用最多的是轻水堆核电厂，即压水堆核电厂和（        ）。

2. 无功补偿设备由埋入土中的金属接地体和连接用的（          ）构成。

3. 气体全封闭组合电气的英文缩写为 （         ）。

4. 接触器的文字符号为（           ）。

5. RS-485串行接口和串行总线属于网络七层协议的（         ）层。

1、沸水堆核电厂2、接地线3、GIS 4、KM  5、最低层

四、选择题(单选或多选) (每题2分，共30分)

1. 能源按能否再生分为可再生能源和（  C ）。

A.二次能源 B. 新能源   C. 非再生能源   D. 含能体能源

2. 火力发电厂按蒸汽压力和温度分，包括（   C    ）。

A. 凝汽式汽轮机发电厂       B. 燃煤发电厂     C. 中低压发电厂     D. 凝汽式火力发电厂

3. （  B ）将电压升高或降低以满足输配电需要

A.发电机 B.变压器C. 电动机 D.继电器

4. 不可修复元件的（     D  ）简记MTTF。

A. 可靠度 B. 不可靠度 C. 故障率D. 平均无故障工作时间

5. 元件由停运状态转向运行状态，主要靠修理，表示修理能力的指标是（  B   ）。

A. 故障率  B. 修复率  C. 平均修复时间  D. 平均运行周期

6. （   D  ）不是无汇流母线的接线形式。

A. 单元接线 B. 角形接线 C. 桥形接线 D. 双母线接线

7.（      C  ）根据上级批复的设计任务书，提出主要的技术原则和建设标准，以及主要设备的投资概算；同时组织主要设备订货，为施工图设计提供依据。

A. 初步可行性研究    B. 可行性研究   C. 初步设计   D. 施工图设计

8. （   D     ）根据初步设计审查文件和主要设备落实情况。提出符合质量和深度要求的施工图说明书，满足施工、安装和订货要求。

A. 初步可行性研究   B. 可行性研究    C. 初步设计    D. 施工图设计

9. 为了保证发电厂厂用电系统的供电可靠性和经济性，高压厂用母线均采用（   A     ）的原则进行供电。

A.“按锅炉分段”	B.“按距离分段”	C.“按负荷分段”	D.“按装置分段”

10. 真空泵属于（   A     ）类厂用电负荷。

A. 经常连续运行		B. 连续而不经常		C. 经常而断续运行	D. 短时断续

11. （   A     ）需要附加一套励磁系统。

A. 同步电动机		B. 鼠笼式异步电动机	C. 绕线式异步电动机	D. 步进电动机

12. 只要电源（     C   ），在开关电气设备的动、静触头分离瞬间，触头间就会出现电弧。

A. 电压大于20~30V，电流大于80~100mA

B. 电压大于10~20V，电流大于50~80mA

C. 电压大于10~20V，电流大于80~100mA

D. 电压大于20~30V，电流大于50~80mA

13. 在35kV及以下配电装置中获得最广泛采用的是（     A   ）。

A. 真空断路器	B. 压缩空气断路器	C. 油断路器		D. SF6断路器

14.下面具有灭弧装置的高压电器是（   C     ）。

A. 电流互感器	B. 隔离开关		C. 高压断路器	D. 电压互感器

15. 低压配电屏、高压开关柜属于（    B    ）。

A. 箱式变压器站		B. 成套配电装置		C. 屋外配电装置		D. 全封闭组合电器

五、简述题 (每题4分，共20分)

1.电力技术的先进水平主要表现为什么？

1、特高压、大系统

大电厂、大机组

高度自动化。

2.简述600MW发电机组主要电气设备。

2、发电机

主变压器

高压厂用变压器

电压互感器

电流互感器

中性点接地变压器

高压熔断器

避雷器

主要电气设备。

3.简述超超临界发电机组的问题。

3、发展超超临界火力发电机组在设计和制造方面还有很多关键技术问题有待解决。例如，开发新材料就是关键问题，这种新材料应该具有热强度高、抗高温烟气氧化腐蚀和高温汽水介质腐蚀，可焊性和工艺性良好，且价格低廉。在所选蒸汽参数下，应分析锅炉和汽轮机各部件所选用的材料、壁厚、用材量、造价、运行性能和技术经济，还应验证材料的持久强度、蠕变强度、断裂韧性、低疲劳特性、设计应用安全系数，热应力寿命和损耗特性等。

4. 屋外配电装置的特点。

4、1）土建工作量和费用较小，建设周期短；

2）与屋内配电装置相比，扩建比较方便；

3）相邻设备之间距离较大，便于带电作业；

4）与屋内配电装置相比，占地面积大；

5）受外界环境影响，设备运行条件较差，须加强绝缘；

6）不良气候对设备维修和操作有影响。

5. 厂用电接线的设计原则。

5、 保证对厂用负荷可靠和连续供电，使发电厂主机安全运转。

接线应能灵活地适应正常、事故、检修等各种运行方式的需要。

厂用电源的对应供电性，本机、炉的厂用负荷由本机组供电。

适当注意经济性和发展的可能性，并积极慎重地采用新技术、新设备，使其具有可行性和先进性。

对厂用电的电压等级、中性点接地方式、厂用电源及其引接和厂用电接线形式等问题进行分析和论证。

六、论述题(每题20分，共20分)

1. 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用。

（1）（1）调峰。电力系统峰荷的上升与下降变动比较剧烈，抽水蓄能机组响应负荷变动的能力很强，能够跟踪负荷的变化，在白天适合担任电力系统峰荷中的尖峰部分。例如，我国广东丛化抽水蓄能电厂，装机容量为8台30万kW，在电力系统调峰中发挥了重要作用。

（2）填谷。在夜间或周末，抽水蓄能电厂利用电力系统富裕电能抽水，使火电机组不必降低出力（或停机）和保持在热效率较高的区间运行，从而节省燃料，并提高电力系统运行的稳定性。填谷作用是抽水蓄能电厂独具的特色，常规水电厂即使是调峰性能最好，也不具备填谷作用。

（3）事故备用。抽水蓄能机组启动灵活、迅速，从停机状态启动至带满负荷仅需1~2min，而由抽水工况转到发电工况也只需3~4min，因此抽水蓄能电厂宜于作为电力系统事故备用。

（4）调频。抽水蓄能机组跟踪负荷变化的能力很强，承卸负荷迅速灵活。当电力系统频率偏离正常值时，它能立即调整出力，使频率维持在正常值范围内，而火电机组却远远适应不了负荷陡升陡降。

（5）调相。抽水蓄能电厂的同步发电机，在没有发电和抽水任务时，可用来调相。由于抽水蓄能电厂距离负荷中心较近，控制操作方便，对改善系统电压质量十分有利。

（6）黑启动。抽水蓄能电厂可作为黑启动电源。在电力系统黑启动刚开始时，无需外来电源支持能迅速自动完成机组的自启动，并向部分电网供电，带动其他发电厂没有自启动能力的机组启动。

（7）蓄能。抽水蓄能电厂通常有一个下游水库和一个上游水库两个水库。电能的发生、输变和使用是同时完成的，不能大量储存，而水能可借助抽水蓄能电厂的上游水库储蓄，即应用抽水蓄能机组，将下游水库中的水抽到上游水库，以位能形式储存起来，供需要时利用，便可实现较大规模的蓄能。

一、单选题

1

变压器的变比是（ ）。

A高、低压绕组的匝数比

B空载时高、低压侧额定电压之比

C额定负载时，高、低压侧额定电压之比

我的答案：B

2

断路器合闸回路熔断器的熔丝熔断电流应为合闸电流的（ ）。

A10 ～ 20%

B25～ 30%

C30～ 50%

我的答案：B

3

不同的耐热材料，其耐热能力不同，如果长时间在高于绝缘材料的耐热能力下运行，绝缘材料容易（）。

A开裂

B老化

C破碎

D无关

我的答案：B

4

被电击的人能否获救，关键在于（ ）

A触电的方式

B人体电阻的大小

C触电电压的高低

D能否尽快脱离电源和施行紧急救护

我的答案：D

5

不可修复元件的（ ）简记MTTF。

A可靠度

B不可靠度

C故障率

D平均无故障工作时间

我的答案：D

6

单位时间内，电流所做的功称为（）

A电功率

B无功率

C视在功率

D有功功率加无功功率。

我的答案：A

7

有汇流母线的接线形式概括地可分为单母线接线和（ ）两大类。

A单元接线

B角形接线

C桥形接线

D双母线接线

我的答案：D

8

只要电源（ ），在开关电气设备的动、静触头分离瞬间，触头间就会出现电弧。

A电压大于20~30V，电流大于80~100mA

B电压大于10~20V，电流大于50~80mA

C电压大于10~20V，电流大于80~100mA

D电压大于20~30V，电流大于50~80mA

我的答案：C

9

在6～10KV中性点不接地系统中，发生单相接地时，非故障相的对地电压（ ）。

A不会升高

B同时降低成本

C升高 倍

我的答案：C

10

电线接地时，人体距离接地点越近，跨步电压越高，距离越远，跨步电压越低，一般情况下距离接地体多少，跨步电压可看成是零。

A10m 以内

B20m 以外

C30m 以外

我的答案：B

11

变压器油的颜色应是（ ）。

A暗红色

B透明微黄

C棕色

我的答案：B

12

通常规定一般电气设备允许的最高工作电压为设备额定电压的（ ）倍。

A1.1-1.15

B1.3-2

C1-1.2

D1.15-1.3

我的答案：A

13

发电机的发电量以千瓦时为计量单位，这是（）的单位名称。

A电功率

B电能

C电势

D电压

我的答案：B

14

电流互感器正常工作中，当一次侧电流增加时，互感器的工作磁通（）。

A增加

B基本不变

C减小

我的答案：B

15

若触电者心跳停止，呼吸尚存，应立即对触电者进行（）急救。

A仰卧压胸法

B口对口呼吸法

C胸外心脏挤压法

我的答案：C

16

（ ）要落实建厂（站）的条件，明确主要设计原则，提供投资估算与经济效益评价。

A初步可行性研究

B可行性研究

C初步设计

D施工图设计

我的答案：D

17

一般电器设备铭牌上的电压和电流值的数值是（）

A瞬时值

B最大值

C有效值

D平均值

我的答案：C

18

在高压电器中，采用不同介质及灭弧装置的目的主要是提高弧隙的（）。

A游离程序

B电子的发射

C恢复电压

D介质强度

我的答案：D

19

根据电动机的运行状态，自启动分为了三类，其中不属于这三类的是（ ）。

A失压自启动

B空载自启动

C带负荷自启动

D保护自启动

我的答案：D

20

空气断路器熄弧能力较强，电流过零后，不易产生重燃。但易产生（）。

A过电流

B电磁振荡

C过电压

我的答案：C

一、单选题

1

能源的按获得方法分为一次能源和（ ）。

A二次能源

B新能源

C非再生能源

D含能体能源

我的答案：A

2

元件从起始时刻t完好条件下，在时刻t以后单位时间里发生故障的次数，称为（ ）。

A故障率

B修复率

C平均修复时间

D平均运行周期

我的答案：B

3

在变压器中性点装设消弧线圈的目的是（）。

A提高电网电压水平

B限制变压器故障电流；

C补偿网络接地时的电容电流

我的答案：C

4

一台运行中的Y型连接的三相异步电动机，如果它的线电流是10A，当用钳型电流表钳住两相时，读数应为（） A.

A10

B20

C17.3

我的答案：A

5

电压互感器的一次侧装保险（熔断器）是用来（）。

A防止电压互感器二次过负荷的影响

B防止电压互感器烧毁

C防止高压电网受电压互感器本身或其引线上故障是影响；

我的答案：C

6

火力发电厂按原动机分，包括（ ）。

A凝汽式汽轮机发电厂

B燃煤发电厂

C中低压发电厂

D凝汽式火力发电厂

我的答案：A

7

在交流电路中，总阻抗（ ） 。

A等于电阻与电坑之和

B等于电阻与电坑之比

C与电阻、电坑组成阻抗三角形

我的答案：C

8

下面具有灭弧装置的高压电器是（ ）。

A电流互感器

B隔离开关

C高压断路器

D电压互感器

我的答案：C

9

为了促进电弧熄灭，一方面需要减少游离；一方面应加强（）。

A复合

B扩散

C游离

D去游离

我的答案：D

10

即使电弧中电流很大，弧隙温度很高，电弧的电阻率也比一般金属（）。

A大

B大得很

C小

D差不多

我的答案：B

11

电流互感器的二次绕组严禁（）

A开路运行

B短路运行

C负载是容性

D负载是感性

我的答案：A

12

交流电A、B、C三相涂刷相色依次是（）

A黄绿红

B黄红绿

C红绿黄

D绿红黄

我的答案：A

13

检查ZN型10KV真空断路器真空泡真空度的最简便方法是对灭弧室进行（ ）试验。

A40KV工频耐压

B40KV直流耐压

C42KV工频耐压

我的答案：C

14

下列（ ）不是火力发电厂的组成部分。

A燃烧系统

B汽水系统

C电气系统

D通信系统

我的答案：D

15

当电感电流小于接地电容电流时，电网以（）方式运行。

A欠补偿

B过补偿

C全补偿

我的答案：A

16

变压器油粘度增加，对变压器散热效果（）。

A变好

B变差

C变化不大

我的答案：B

17

（ ）将电压升高或降低以满足输配电需要

A发电机

B变压器

C电动机

D继电器

我的答案：B

18

低压配电屏、高压开关柜属于（ ）。

A箱式变压器站

B成套配电装置

C屋外配电装置

D全封闭组合电器

我的答案：B

19

直流保安负荷又称为（ ）。

A0Ⅰ类负荷

B0Ⅱ类负荷

C0Ⅲ类负荷

D0Ⅳ类负荷

我的答案：B

20

（ ）根据上级批复的设计任务书，提出主要的技术原则和建设标准，以及主要设备的投资概算；同时组织主要设备订货，为施工图设计提供依据。

A初步可行性研究

B可行性研究

C初步设计

D施工图设计

我的答案：C

一、单选题

1

施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为（ ）。

A戴绝缘手套

B切断电源

C站在绝缘板上

我的答案：B

2

（ ）不是无汇流母线的接线形式。

A单元接线

B角形接线

C桥形接线

D双母线接线

我的答案：D

3

一般电器设备铭牌上的电压和电流值的数值是（）

A瞬时值

B最大值

C有效值

D平均值

我的答案：C

4

蓄电池正常运行时，应处在（）状态。

A充电

B浮充

C放电

我的答案：B

5

电容器的电容量与加在电容器上的电压()

A成正比

B成反比

C无关

D无规则变化。

我的答案：C

6

能源按能否再生分为可再生能源和（ ）。

A二次能源

B新能源

C非再生能源

D含能体能源

我的答案：C

7

现代高压开关电气设备中广泛采用多种灭弧方式，其中不属于的是（ ）。

A利用灭弧介质

B利用气体或油吹动电弧

C采用多断口熄弧

D窄缝灭弧

我的答案：D

8

元件在小于或等于预定时间t发生故障的概率，称为（ ）。

A可靠度

B不可靠度

C故障率

D平均无故障工作时间

我的答案：B

9

发电厂和变电站的屋内配电装置，按其布置型式分为了三种，其中（ ）检修和维护不大方便，目前已较少采用。

A三层式

B二层式

C单层式

D二层式和单层式

我的答案：A

10

空气压缩机属于（ ）类厂用电负荷。

A经常连续运行

B连续而不经常

C经常而断续运行

D短时断续

我的答案：C

11

一般三项电源，通常都连成（） .

A三角形或星形

BV型

CZ型

我的答案：A

12

变压器激磁电流所产生的损耗是（）损耗。它是变压器空载时的损耗。

A有功小部分

B无功大部分

C全部.

我的答案：B

13

在电路的任一节点上，流入(或流出)节点的电流（）。

A不等

B相等

C总和等于零

D代数和等于零

我的答案：D

14

变电所内铜金属性设备接头在过热后，其颜色会变得呈（ ）。

A黑色

B紫色

C浅红色

我的答案：C

15

一个元件的预定时间t内和规定条件下执行规定功能的概率，称为（ ）。

A可靠度

B不可靠度

C故障率

D平均无故障工作时间

我的答案：A

16

运行中直流回路的绝缘标准为（ ）。

A0.5 ＭΩ

B不低于1 ＭΩ

C0.8 ＭΩ

我的答案：B

17

为了保证发电厂厂用电系统的供电可靠性和经济性，高压厂用母线均采用（ ）的原则进行供电。

A“按锅炉分段”

B“按距离分段”

C“按负荷分段”

D“按装置分段”

我的答案：A

18

空气断路器熄弧能力较强，电流过零后，不易产生重燃。但易产生（）。

A过电流

B电磁振荡

C过电压

我的答案：C

19

油浸变压器属于（）级绝缘。

AA

BB

CE

DD

我的答案：A

20

在35kV及以下配电装置中获得最广泛采用的是（ ）。

A真空断路器

B压缩空气断路器

C油断路器

DSF6断路器

我的答案：A