## Sheet1
科目 | 题目 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 答案
电力系统自动装置 | 我国电网的额定频率为（ ）。 | B | 45Hz | 50Hz | 55Hz | 60Hz
电力系统自动装置 | 电力系统的自动装置可分为（ ）两大类。 | A | 自动操作型和自动调节型 | 保护型和控制型 | 半自动和全自动 | 手动和自动
电力系统自动装置 | 发电机并列操作中，当电压幅值不等时，冲击电流主要为（ ）。 | B | 有功电流分量 | 无功电流分量 | 空载电流分量 | 短路电流分量
电力系统自动装置 | 下面哪种功能不属于变流的功能（ ）。 | C | 有源逆变 | 交流调压 | 变压器降压 | 直流斩波
电力系统自动装置 | 与正弦整步电压最小值所对应的相角差一定等于（ ）。 | A | 0度 | 90度 | 180度 | 270度
电力系统自动装置 | 六相桥式整流电路中，输出整流电压波形在一个工频周期内有十二个波头，所以存在（ ）Hz为主的谐波分量。 | B | 300 | 600 | 900 | 1200
电力系统自动装置 | 变流器工作在逆变状态时，控制角α必须在（ ）度。 | D
电力系统自动装置 | 大型发电机的转子励磁回路通常采用（ ）。 | A | 三相桥式不可控整流电路 | 三相桥式全控整流电路 | 三相桥式半控整流电路 | 单相桥式全控整流电路
电力系统自动装置 | 线性整步电压中含有的并列条件信息有（ ）。 | B | 频差和电压差 | 频差和相角差 | 电压差和相角差 | 相角差和相序
电力系统自动装置 | 电力系统出现较大有功缺额并立即切除部分负荷后，一定会出现的现象是（ ）。 | D | 频率上升 | 频率继续下降 | 频率不升不降 | 频率变化率减缓
电力系统自动装置 | 线性整步电压中的δ=0的点（ ）真正的δ=0的点。 | A | 滞后于 | 超前于 | 等于 | 不确定
电力系统自动装置 | 自动按频率减负荷装置需分级实现，其目的是（ ）。 |  | 提高装置的灵敏性 | 提高供电的可靠性 | 提高装置的可靠性 | B
电力系统自动装置 | 调差系数δ | A | 上翘 | 水平 | 下倾 | 垂直
电力系统自动装置 | 调峰电厂一般选择（ ）。 | D | 核电厂 | 大容量机组的火力发电厂 | 丰水期的水电厂 | 非丰水期的水电厂
电力系统自动装置 | 三相全控桥式整流电路工作在整流状态时，其控制角a的范围（ ）区间。 | B
电力系统自动装置 | 当电力系统出现大量功率缺额时，为了及时有效地阻止系统频率的异常下降，需要（ ）。 | C | 大量投入负荷 | 大量切除发电机 | 借助低频减负荷装置切除负荷 | 依赖负荷调节效应稳定频率
电力系统自动装置 | 励磁调节器静态工作特性是指发电机端电压与（ ）的关系曲线。 | C | 无功功率 | 有功功率 | 可控整流桥输出电流 | 可控整流桥输出电压
电力系统自动装置 | 电力系统自动化有以下四大任务，其首要任务是（ ）。 | B | 保证电能质量 | 提高系统运行安全性 | 提高事故处理能力 | 提高系统运行经济性
电力系统自动装置 | 当同步发电机的励磁电流一定时，发电机端电压UG随无功负荷减小而（ ）。 | A | 增大 | 减小 | 不变 | 不确定
电力系统自动装置 | 属于电力系统安控装置的是（ ）。 | A | 自动低频减载装置 | 自动准同期装置 | 励磁调节器 | 调速器
电力系统自动装置 | 承担电力系统频率二次调整任务的发电厂称为（ ）。 | C | 基荷电厂 | 调峰电厂 | 调频电厂 | 补偿电厂
电力系统自动装置 | 只反映了断路器两端的相角差特性，而与它们的电压幅值无关的整步电压是（ ）。 | B | 正弦整步电压 | 线性整步电压 | 余弦整步电压 | 同期整步电压
电力系统自动装置 | 具有正调差特性的同步发电机，当输出的无功电流增大时，机端电压（ ）。 | C | 不变 | 增大 | 减小 | 不确定
电力系统自动装置 | 励磁控制系统的根轨迹在，则系统稳定（ ）。 | C | 上半平面 | 下半平面 | 左半平面 | 右半平面
电力系统自动装置 | 发电机出力超过负荷时，系统频率将（ ）。 | B | 下降 | 上升 | 不变 | 不确定
电力系统自动装置 | 自动低频减载装置是电力系统在（ ）。 | A | 事故情况下解决有功功率缺额的一种技术措施 | 正常情况下解决有功功率缺额的一种技术措施 | 事故情况下解决无功功率缺额的一种技术措施 | 正常情况下解决无功功率缺额的一种技术措施
电力系统自动装置 | 三相正序电压滤过器的作用是（ ）。 | A | 滤除负序电压和零序电压 | 滤除正序电压 | 滤除正序电压中的谐波 | 滤除负序电压和零序电压中的谐波
电力系统自动装置 | 当系统负荷增加时，会使发电机组转速 ，系统频率 。（ ） | B | 降低，升高 | 降低，降低 | 升高，升高 | 升高，降低
电力系统自动装置 | 电力系统短路故障时，自动调节励磁装置使短路电流（ ）。 | A | 增大 | 减小 | 不变 | 不确定
电力系统自动装置 | 电力系统短路故障时，自动调节励磁装置（ ）带时限继电保护装置的灵敏度。 | C | 不影响 | 降低 | 提高 | 不确定
电力系统自动装置 | 三相全控桥式整流电路中采用宽脉冲触发时，脉冲宽度应（ ）。 | A
电力系统自动装置 | 增加发电机端电压给定值，同步发电机的外特性（ ）。 | A | 上移 | 不动 | 下移 | 不确定
电力系统自动装置 | 切削机床、卷扬机吸收的功率正比于电源频率的（ ）。 | B | 零次方 | 一次方 | 二次方 | 三次方
电力系统自动装置 | 负荷的静态频率特性曲线是（ ）。 | A | 单调上升的 | 单调下降的 | 水平直线 | 垂直直线
电力系统自动装置 |  | A |  |  |  | 不相关
电力系统自动装置 | 自动低频减载装置动作的选择性是由（ ）决定的。 | A | 动作频率 | 动作时间 | 动作电压 | 动作电流
电力系统自动装置 | 发电机调速系统若按恒功率（P=常数）特性运行时，此时的静态特性曲线是P-f平面上的一条（ ）。 | A | 水平直线 | 向右上角上翘的直线 | 向右下角下倾的直线 | 上下垂直的直线
电力系统自动装置 | 励磁调节器接入负调差单元后，发电机的外特性呈（ ）特性。 | B | 水平 | 上翘 | 下倾 | 水平或上翘
电力系统自动装置 | 当系统频率低于额定频率时，为恢复系统频率到额定值应（ ）。 | A | 增加发电功率 | 减少发电功率 | 增加励磁电流 | 减少励磁电流
电力系统自动装置 | 负荷吸收的有功功率随频率变化的现象，称为（ ）。 | A | 负荷调节效应 | 负荷的暂态频率特性 | 负荷的频谱 | 负荷的动态频率特性
电力系统自动装置 | 同步发电机采用自动准同期方式并列时，产生冲击电流的原因是并列瞬间存在（ ）。 | ACD | 频率差 | 电流差 | 相位差 | 电压差
电力系统自动装置 | 联合电力系统的优点（ ）。 | ABCD | 减少系统中的总装机容量 | 合理利用动力资源，实现经济运行 | 减少备用容量 | 提高供电可靠性及电能质量
电力系统自动装置 | 电力系统的运行是使所有运行设备的电流、电压及频率在允许的幅值与时间范围内保持稳定，即（ ）。 | ABC | 同步稳定 | 电压稳定 | 频率稳定 | 电流稳定
电力系统自动装置 | 电力系统的频率和有功功率调节系统中的调速器由（ ）环节组成。 | ABC | 测量 | 积分放大 | 执行 | 比例
电力系统自动装置 | 电力系统的电压和无功功率调节系统，主要的组成环节包括（ ）。 | ABCD | 电容器 | 电抗器 | 发电机组 | 变压器
电力系统自动装置 | 对于频率失稳时，应采取哪些措施进行控制，以阻止频率继续下降（ ）。 | ABCD | 安装自动低频减负载装置 | 增加有功出力 | 解列部分机组单带厂用电和部分负载 | 减小负载
电力系统自动装置 | 防止自动低频减载装置误动作的措施有（ ）。 | ABD | 采用自动重合闸 | 引入电压过低闭锁 | 引入压力闭锁 | 引入频率急剧变化率闭锁
电力系统自动装置 | 自动低频减载装置的组成包括（ ）。 | BCD | 自动重合闸 | 低频继电器 | 延时元件 | 跳闸执行回路
电力系统自动装置 | 在选择解列点时，应尽量保持解列后各部分系统的平衡，以防止（ ）急剧变化。 | BC | 功率 | 频率 | 电压 | 电流
电力系统自动装置 | 一般将运行电厂分为（ ）。 | ABC | 调频厂 | 调峰厂 | 带基本负荷的发电厂 | ABC
电力系统自动装置 | 准同步并列条件规定的允许电压差为不超过额定电压的（ ）。 | B | 3%～5% | 5%～10% | 10%～15% | 15%～20%
电力系统自动装置 | 对励磁系统进行分析，首先要求写出控制系统各个单元的（ ）。 | C | 饱和函数 | 传递函数 | 换算关系 | 电压方程
电力系统自动装置 | 下面哪种功能不属于变流的功能（ ）。 | C | 有源逆变 | 交流调压 | 变压器降压 | 直流斩波
电力系统自动装置 | 当并列条件中的电压条件和频率条件满足，且发电机电压滞后系统电压时，合闸冲击电流的主要成分是（ ）。 | A | 有功电流，且有功功率为负 | 有功电流，且有功功率为正 | 无功电流，且无功功率为负 | 无功电流，且无功功率为正
电力系统自动装置 | 不属于自动准同步并列装置检测和控制条件的是（ ）。 | D | 电压幅值 | 频率 | 相角差 | 相序
电力系统自动装置 | 准同步并列条件中的电压差，是指（ ）。 | C | 发电机电压减系统电压 | 系统电压减发电机电压 | 发电机电压与系统电压之差的绝对值 | 发电机电压与额定电压之差的绝对值
电力系统自动装置 | 衡量电能质量的重要指标是（ ）。 | C | 有功功率、无功功率 | 功率因数 | 电压、频率和波形 | 有功电度和无功电度
电力系统自动装置 | 励磁电压响应比表征的励磁电压上升的平均速率的时间范围是（ ）。 | C | 最初0.2s内 | 最初0.3s内 | 最初0.5s内 | 最初1s内
电力系统自动装置 | 发电机并列操作中，当相角差较小时，冲击电流主要为（ ）。 | A | 有功电流分量 | 无功电流分量 | 空载电流分量 | 短路电流分量
电力系统自动装置 | 减小发电机端电压给定值，同步发电机的外特性（ ）。 | C | 上移 | 不动 | 下移 | 不确定
电力系统自动装置 | 将同步发电机外特性向下平移时，发电机承担的无功负荷（ ）。 | C | 不变 | 增大 | 减小 | 不确定
电力系统自动装置 | 在理想灭磁过程中（ ）。 | C | 励磁电流加速衰减，励磁电压不变 | 励磁电压加速衰减，励磁电流不变 | 励磁电流匀速衰减，励磁电压保持为最大允许值 | 励磁电流和电压都匀速衰减
电力系统自动装置 | 调差系数越小，则在同一频率变化时的发电机组的输出功率（ ）。 | B | 变化越小 | 变化越大 | 不变 | 不确定
电力系统自动装置 | 调速器对频率的调节作用通常称为（ ）。 | A | 一次调频 | 综合调频 | 二次调频 | 自动低频减载装置
电力系统自动装置 | 自动低频减载装置的末级启动频率以不低于（ ）Hz为宜。 | B | 49～49.5 | 46~46.5 | 49.5～50 | 48～49
电力系统自动装置 | 下列哪种情况会引起电力系统频率增加（ ）。 | D | 增加发电机无功出力 | 减少发电机有功出力 | 减少发电机无功出力 | 增加发电机有功出力
电力系统自动装置 | 电力系统频率的调整是指（ ）。 | C | 频率的一次调整 | 根据频率偏差进行的二次调整 | 频率的一次调整和根据频率偏差进行的二次调整 | 根据日负荷计划曲线进行的二次调整
电力系统自动装置 | 白炽灯、电热设备吸收的功率正比于电源频率的（ ）。 | A | 零次方 | 一次方 | 二次方 | 三次方
电力系统自动装置 | 自动低频减负荷装置动作后希望系统频率恢复到（ ）。 | B | 49.5Hz以下 | 49.5Hz～50Hz | 50Hz | 50Hz以上
电力系统自动装置 | 电力系统自动化有以下四大任务，其首要任务是（ ）。 | B | 保证电能质量 | 提高系统运行安全性 | 提高事故处理能力 | 提高系统运行经济性
电力系统自动装置 | 同步发电机的运行特性与它的（ ）值的大小有关。 | D | 转子电流 | 定子电流 | 转速 | 空载电动势
电力系统自动装置 | 频率崩溃是由于电力系统突然发生大量（ ）引起的。 | B | 无功功率缺额 | 有功功率缺额 | 电压波动 | 电流波动
电力系统自动装置 | 从提高自动低频减载装置的效果出发，应该选择（ ）。 | A | 级差小一些，每级切除的负荷少一些 | 级差大一些，每级切除的负荷少一些 | 级差大一些，每级切除的负荷多一些 | 级差小一些，每级切除的负荷多一些
电力系统自动装置 | 会引起电力系统频率降低的操作是（ ）。 | B | 切除部分负荷 | 减少发电机有功功率输出 | 切除双回线路中的一回 | 减少发电机无功功率输出
电力系统自动装置 | 负荷吸收的有功功率随频率变化的现象，称为（ ）。 | A | 负荷调节效应 | 负荷的暂态频率特性 | 负荷的频谱 | 负荷的动态频率特性
电力系统自动装置 | 造成系统频率偏离额定值的原因是（ ）。 | B | 无功功率不平衡 | 有功功率不平衡 | 无功功率分配不合理 | 有功功率分配不合理
电力系统自动装置 | 电力系统有功负荷的静态频率特性曲线是（ ）。 | A | 单调上升的 | 单调下降的 | 没有单调性的 | 水平直线
电力系统自动装置 | 最大励磁限制是为（ ）而采取的安全措施。 | D | 防止发电机定子绕组长时间欠励磁 | 防止发电机定子绕组长时间过励磁 | 防止发电机转子绕组长时间欠励磁 | 防止发电机转子绕组长时间过励磁
电力系统自动装置 | 六相桥式整流电路的整流元件数为（ ）。 | B | 6 | 12 | 18 | 24
电力系统自动装置 | 只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是（ ）。 | B | 静止励磁机系统 | 直流励磁机系统 | 交流励磁机系统 | 发电机自并励系统
电力系统自动装置 | 发电机出力超过负荷时，系统频率将（ ）。 | B | 下降 | 上升 | 不变 | 不确定
电力系统自动装置 | 在励磁调节器中不包括的组成单元是（ ）。 | D | 调差单元 | 测量比较单元 | 移相触发单元 | 执行单元
电力系统自动装置 | 自动低频减载装置切除负荷的总功率应根据哪种情况来考虑（ ）。 | B | 系统最小功率缺额 | 系统最大功率缺额 | 系统最小功率 | 系统最大功率
电力系统自动装置 | 电力系统中，可直接在机端并联运行的两台发电机组的调差系数必须为：1台正调差，另1台（ ）。 | C | 为零调差 | 为负调差 | 也为正调差 | 调差无特别限制
电力系统自动装置 | 频率是标志电能质量的基本指标之一，同时也反映了系统（）的平衡状况（ ）。 | B | 无功功率 | 有功功率 | 电压 | 电流
电力系统自动装置 | 励磁调节器由基本控制和辅助控制两大部分组成，属于基本控制的是（ ）。 | D | 励磁限制单元 | 电力系统稳定器 | 励磁系统稳定器 | 测量比较单元
电力系统自动装置 | 电力系统频率降低较大时可能导致（ ）。 | ABC | 机组叶片断裂 | 频率崩溃 | 电压崩溃 | 电压升高
电力系统自动装置 | 电力系统中实现频率和有功功率自动调节的方法大致有（ ）。 | ABC | 主导发电机法 | 同步时间法 | 联合自动调频 | 自动校正法
电力系统自动装置 | 控制调频器的三种信号的基本形式是（ ）。 | BCD | 差分 | 比例 | 积分 | 微分
电力系统自动装置 | 由于电枢反应的影响，同步发电机的端电压受（ ）变化的影响。 | BC | 转子电流 | 定子电流 | 功率因数 | 无功功率
电力系统自动装置 | 无论是单独运行的发电机，还是与系统并列运行的发电机，调节励磁电流都会引起（ ）的变化。 | AC | 机端电压 | 有功功率 | 无功功率 | 功率因数
电力系统自动装置 | 电网运行母线电压的状态量包括（ ）。 | ABC | 幅值 | 频率 | 相角 | 相序
电力系统自动装置 | 配电网可分为（ ）配电网。 | ACD | 高压 | 超高压 | 中压 | 低压
电力系统自动装置 | 同步发电机励磁系统由（ ）组成。 | AB | 励磁功率单元 | 励磁调节器 | 同步发电机 | 励磁系统
电力系统自动装置 | 同步发电机并网运行必须满足（ ）条件。 | ABCD | 发电机发出电源的相序与电网汇流排相序相同 | 发电机的电压有效值与电网汇流排的电压有效值相等或接近相等 | 发电机的频率应与电力系统电源的频率基本相等 | 发电机的电压相位与电力系统电源的电压相位相等
电力系统自动装置 | 短时停电不会带来严重后果，例如小城镇、农村的用电等的用户属于（ ）。 | C | 一类用户 | 二类用户 | 三类用户 | 四类用户
电力系统自动装置 | 同步发电机准同步并列的条件是发电机（ ）。 | D | 未加励磁、接近同步转速 | 已加励磁、接近同步转速 | 未加励磁、未接近同步转速 | 已加励磁、未接近同步转速
电力系统自动装置 | 准同步并列条件规定的冲击电流不允许超过机端短路电流的（ ）。 | B | 3%～5% | 5%～10% | 10%～15% | 15%～20%
电力系统自动装置 | 调差系数δ>0时，对应的同步发电机外特性（ ）。 | C | 上翘 | 水平 | 下倾 | 垂直
电力系统自动装置 | 当同步发电机的励磁电流一定时，发电机端电压UG随无功负荷增大而（ ）。 | B | 增大 | 减小 | 不变 | 不确定
电力系统自动装置 | 当系统无功负荷波动时，要使并联运行机组的无功电流增量按机组容量合理分配，即ΔIQ*值相同，则要求各机组具有相同的（ ）。 | B | 无功功率 | 调差系数 | 有功功率 | 励磁电流
电力系统自动装置 | 12相桥式整流电路输出的直流电压波形在一个工频周期内的波头数是（ ）。 | D | 3个 | 6个 | 12个 | 24个
电力系统自动装置 | 下列可控整流电路中，输出电压谐波含量最少的是（ ）电路。 | D | 三相半波 | 单相双半波 | 三相桥式 | 十二相整流
电力系统自动装置 | 发电机的外特性平移是通过改变（ ）来实现的。 | A | 端电压 | 有功功率 | 无功功率 | 励磁电流
电力系统自动装置 | 影响越前时间脉冲的越前时间的因素是（ ）。 | D | 频率差 | 电压差 | 相角差 | 导前时间脉冲形成电路的参数R，C
电力系统自动装置 | 两台正调差特性的同步发电机并联运行，当系统有无功负载波动时，调差系数大的发电机承担（ ）。 | B | 较多的无功电流增量 | 较少的无功电流增量 | 较多的有功电流增量 | 较少的有功电流增量
电力系统自动装置 | 调差系数的倒数称为发电机组的（ ）。 | A | 单位调节功率 | 单位调节系数 | 负荷调节效应系数 | 功率因数
电力系统自动装置 | 同步发电机的外特性是（ ）的关系曲线。 | A | 发电机端电压与无功负荷电流 | 发电机端电压与有功负荷电流 | 发电机转子电流与无功负荷电流 | 发电机转子电流与有功负荷电流
电力系统自动装置 | 自动准同步装置中通过检测线性整步电压的（ ）可以检查频差是否满足要求。 | D | 幅值 | 频率 | 相角 | 斜率
电力系统自动装置 | 三相全控整流桥带大电感负载情况下，控制角为90°时其直流输出电压波形及其与横坐标轴围成的面积，具有以下特点（ ）。 | B | 波形瞬时值有正有负，正面积比负面积大 | 波形瞬时值有正有负，正负面积相等 | 波形瞬时值都为正 | 波形瞬时值都为负
电力系统自动装置 | 当发电机端电压下降时，迅速将（ ）加到顶值的措施，称为强励。 | B | 励磁电流 | 励磁电压 | 有功功率 | 无功功率
电力系统自动装置 | 电力系统发生短路故障时，自动调节励磁装置使（ ）增大。 | D | 励磁电流 | 无功功率 | 有功功率 | 短路电流
电力系统自动装置 | 三相正序电压滤过器的作用是（ ）。 | A | 滤除负序电压和零序电压 | 滤除正序电压 | 滤除正序电压中的谐波 | 滤除负序电压和零序电压中的谐波
电力系统自动装置 | 当系统负荷增加时，会使发电机组转速（），系统频率（） 。 | B | 降低，升高 | 降低，降低 | 升高，升高 | 升高，降低
电力系统自动装置 | 下面哪种功能不属于变流的功能（ ）。 | C | 有源逆变 | 交流调压 | 变压器降压 | 直流斩波
电力系统自动装置 | 自动低频减载装置的基本级动作延时一般为（ ）。 | B | 0.1~0.2秒 | 0.2~0.5秒 | 0.5~1.0秒 | 1.0~1.5秒
电力系统自动装置 | 为了提高供电的可靠性和电能质量，电力系统中的发电机通常都采用（ ）运行。 | B | 串联 | 并联 | 串并联 | B
电力系统自动装置 | 负荷增大时，并网运行的发电机台数将（ ）。 | C | 不变 | 减小 | 增多 | 不确定
电力系统自动装置 | 大型发电机的自并励励磁系统采用（ ）。 | B | 三相桥式不可控整流电路 | 三相桥式全控整流电路 | 三相桥式半控整流电路 | 单相桥式全控整流电路
电力系统自动装置 | 控制角α为（ ）度时，三相桥式全控整流电路，电阻性负载输出的电压波形处于连续和断续的临界状态。 | B | 0 | 60 | 30 | 120
电力系统自动装置 | 同步发电机电压一无功电流外特性为正调差时（ ）。 | A | 若无功电流增加，则机端电压下降 | 若无功电流减少，则机端电压下降 | 若无功电流绝对值增加，则机端电压下降 | 若无功电流绝对值减少，则机端电压下降
电力系统自动装置 | （ ）是负荷静态频率特性曲线上对应额定频率点的切线的斜率。 | A | 负荷调节效应系数 | 单位调节功率 | 调差系数 | 功率因数
电力系统自动装置 | 与频率变化无关的负荷是（ ）。 | A | 白炽灯 | 切削机床 | 通风机 | 压缩机
电力系统自动装置 | 调峰电厂一般选择（ ）。 | D | 核电厂 | 大容量机组的火力发电厂 | 丰水期的水电厂 | 经济性能较差的火力发电厂
电力系统自动装置 | 频率是标志电能质量的基本指标之一，同时也反映了系统（ ）的平衡状况。 | B | 无功功率 | 有功功率 | 电压 | 电流
电力系统自动装置 | 在事故情况下，频率绝对不能低于（ ）Hz。 | D | 50 | 49 | 49.5 | 45
电力系统自动装置 | 当出现较小有功功率缺额时，由于有负荷调节效应，因此频率能（ ）运行。 | C | 恢复到额定频率 | 比原来的运行频率高 | 比原来的运行频率低 | C
电力系统自动装置 | 在事故情况下，有功功率出现大量缺额，为不使频率大幅度降低，其有效办法是（ ）。 | B | 依靠负荷调节效应 | 采用自动低频减载装置 | 手动拉负荷 | B
电力系统自动装置 | 变电所某一级自动低频减载装置动作后，切除的负荷是（ ）。 | B | 变电所全部负荷 | 该级的所有负荷 | 动作频率更低的所有负荷 | B
电力系统自动装置 | 三相全控桥式整流电路中采用宽脉冲触发时，脉冲宽度应（ ）。 | A | ≥60° | ≥30° | ≥90° | ≤30°
电力系统自动装置 | 增加发电机端电压给定值，同步发电机的外特性（ ）。 | A | 上移 | 不动 | 下移 | 不确定
电力系统自动装置 | 对电力系统的基本要求是（ ）。 | ABCD | 保证设备安全 | 保证经济性 | 保证良好的电能质量 | 保证系统稳定
电力系统自动装置 | 对于电压失稳时，应采取哪些措施进行控制，以阻止电压继续下降（ ）。 | ABCD | 安装自动低压减负载装置 | 增加无功出力 | 断开电抗器 | 减小负载
电力系统自动装置 | 根据用户对可靠性的要求，将用户分为（ ）。 | ABC | 一类用户 | 二类用户 | 三类用户 | 四类用户
电力系统自动装置 | （ ）可以用来计算一年内所消耗的总电能。 | B | 月最大负荷曲线 | 年负荷持续曲线 | 年最大负荷曲线 | 月负荷持续曲线
电力系统自动装置 | 电力系统的同步稳定是指所有发电机以相同的（ ）运转。 | C | 电压 | 电流 | 频率 | 相位
电力系统自动装置 | 线性整步电压的斜率与发电机和系统之间的频率差（ ）。 | C | 无关 | 有时无关 | 成正比关系 | 成反比关系
电力系统自动装置 | 越前时间（ ）。 | D | 与并列时频差有关，与电路参数R、C及n值无关 | 与并列时的电压差有关，与电路参数R、C及n值无关 | 与并列时的相角差有关，与电路参数R、C及n值无关 | 与并列时的频差无关，与电路参数R、C及n值有关
电力系统自动装置 | 如果停止供电，使人民生活和城市公用事业受到影响的用户属于（ ）。 | B | 一类用户 | 二类用户 | 三类用户 | 四类用户
电力系统自动装置 | 线性整步电压（ ）电压差的信息。 | B | 含有 | 不含有 | 含部分 | 基本不含
电力系统自动装置 | 自动准同步合闸控制电路不包括（ ）。 | D | 频差检查单元 | 电压差检查单元 | 合闸信号控制单元 | 调差单元
电力系统自动装置 | 准同期并列装置不包括（ ）。 | D | 频差检查单元 | 电压差控制单元 | 合闸信号控制单元 | 调差单元
电力系统自动装置 | 准同步并列装置的必备部分是（ ）。 | D | 合闸部分、电源部分 | 调频部分、电源部分 | 调压部分、电源部分 | 合闸、调频、调压、电源四部分
电力系统自动装置 | 发电机欲与母线B并列运行或者系统两部分要实现同步运行时，必须利用（ ）进行并列操作。 | B | 熔断器 | 断路器 | 继电器 | 隔离开关
电力系统自动装置 | 发电机并列时冲击电流会在定子绕组中产生电动力，其值与冲击电流的（ ）成正比。 | C | 零次方 | 一次方 | 二次方 | 三次方
电力系统自动装置 | 同步发电机自同步并列的条件是发电机（ ）。 | A | 未加励磁、接近同步转速 | 已加励磁、接近同步转速 | 未加励磁、未接近同步转速 | 已加励磁、未接近同步转速
电力系统自动装置 | 要实现逆变灭磁，三相全控桥式整流电路的控制角a的合适角度是（ ）。 | C
电力系统自动装置 | 同步发电机准同步并列的条件是（ ）（其中下标G表示发电机、sys表示电力系统）。 | D
电力系统自动装置 | 三相半控桥电路输出整流电压波形连续，则其触发角（ ）。 | A
电力系统自动装置 | 两台正调差特性的发电机直接并联运行时，调差系数（ ）的机组承担的无功电流的变化量多。 | B | 大 | 小 | 为零 | 不确定
电力系统自动装置 | 正弦整步电压瞬时值的最小值，可以用作判断（ ）。 | C | 频率差条件 | 电压差条件 | 相角差条件 | 频率差条件和相角差条件
电力系统自动装置 | 机端并联运行的各发电机组的调差特性（ ）。 | B | 可以为负 | 必须为正 | 必须为零 | 可以为零
电力系统自动装置 | 在励磁调节器中，若电压测量采用12相桥式整流电路，则选频滤波电路的滤波频率应选为（ ）Hz。 | D | 50 | 300 | 600 | 1200
电力系统自动装置 | 要实现逆变灭磁，三相全控桥式整流电路的控制角α应在（ ）区间内较为合适。 | A
电力系统自动装置 | 同步发电机组无功负荷的分配取决于各自的（ ）。 | B | 无功功率 | 调差系数 | 有功功率 | 励磁电流
电力系统自动装置 | 三相全控整流桥的控制角为60°时，其直流输出电压波形与横坐标轴围成的面积具有（ ）特点。 | B | 波形瞬时值有正有负，正负面积相等 | 波形瞬时值都为正，只有正面积，没有负面积 | 波形瞬时值都为负，只有负面积，没有正面积 | 波形瞬时值有正有负，正面积比负面积大
电力系统自动装置 | 同步发电机失去励磁时，吸收大量无功功率，此时系统电压会（ ）。 | B | 上升 | 下降 | 不变 | 不确定
电力系统自动装置 | 最小逆变角βmin的选择范围为（ ）合理。 | A
电力系统自动装置 | 当发电机电压（ ）时，励磁调节器输出电流减小，使发电机电压回落。 | A | 升高 | 下降 | 不变 | 不确定
电力系统自动装置 | 负荷调节效应对电力系统频率具有自动调节作用，有益于电力系统频率的稳定。若功率相同，则对电力系统频率的稳定作用最大的负荷是（ ）。 | A | 白炽灯 | 切削机床 | 卷扬机 | 通风机
电力系统自动装置 | 三相桥式全控整流电路的自然换相点是（ ）。 | B | 交流相电压的过零点 | 本相相电压与相邻相电压正半周的交点处 | 比三相不控整流电路的自然换相点超前30° | 比三相不控整流电路的自然换相点滞后30°
电力系统自动装置 | 低频减负荷装置正确地全部切除所挂接的负荷之后，电力系统频率通常会（ ）。 | C | 大于50Hz | 等于50Hz | 在恢复频率附近 | 在末级动作频率附近
电力系统自动装置 | 调频电厂一般选择（ ）。 | C | 核电厂 | 大容量机组的火力发电厂 | 丰水期的水电厂 | 非丰水期的水电厂
电力系统自动装置 | 两台正调差特性的同步发电机并联运行，当系统有无功负载波动时，的发电机承担较多的无功电流增量（ ）。 | C | 容量大 | 容量小 | 调差系数小 | 调差系数大
电力系统自动装置 | 当电力系统出现大量功率缺额时，为了及时有效地阻止系统频率的异常下降，需要（ ）。 | C | 大量投入负荷 | 大量切除发电机 | 借助低频减负荷装置切除负荷 | 依赖负荷调节效应稳定频率
电力系统自动装置 |  | A |  |  |  | 不相关
电力系统自动装置 | 同步发电机并网运行必须满足以下条件（ ）。 | ABCD | 发电机发出电源的相序与电网汇流排相序相同 | 发电机的电压有效值与电网汇流排的电压有效值相等或接近相等 | 发电机的频率应与电力系统电源的频率基本相等 | 发电机的电压相位与电力系统电源的电压相位相等
电力系统自动装置 | 大电网互联的联网效益有（ ）。 | ABCD | 错锋效益 | 水、火电互补效益 | 水电流域补偿调节效益 | 互为备用效益
电力系统自动装置 | 电力系统中，控制调频器的基本方法（也称为调频准则）有（ ）。 | ABCD | 主导发电机法 | 积差调节法（同步时间法） | 联合自动调频 | 联合电力系统的调频
电力系统自动装置 | 发电机的调节特性是指发电机的 与 。（ ） | AD | 转子电流 | 定子电流 | 有功负荷电流 | 无功负荷电流
电力系统自动装置 | 在正弦交流电压信号中含有的信息包括（ ）。 | ACD | 电压幅值 | 脉冲值 | 相角 | 频率
电力系统自动装置 | 电力系统调度自动化系统由（ ）子系统组成。 | ABCD | 数据采集和执行 | 通信 | 计算机 | 人机联系
电力系统自动装置 | 同步发电机励磁控制系统的任务有（ ）。 | ABCD | 控制电压 | 控制无功功率的分配 | 提高电力系统的稳定性 | 改善电力系统的运行条件
电力系统自动装置 | 励磁调节器主要由（ ）组成。 | ABCD | 调差 | 测量比较 | 综合放大 | 移相触发单元
电力系统自动装置 | 电力系统由（ ）组成。 | ABCD | 发电厂 | 变电所 | 输配电线路 | 用电设备
电力系统自动装置 | （ ）可以用来决定整个系统的装机容量。 | C | 月最大负荷曲线 | 年负荷持续曲线 | 年最大负荷曲线 | 月负荷持续曲线
电力系统自动装置 | （ ）主要用于长距离大容量输电、交流系统之间异步互联。 | A | 直流输电 | 交流输电 | 交直流混合输电 | A
电力系统自动装置 | 如果停止供电，将长期破坏生产秩序，给国民经济带来巨大损失的用户属于（ ）。 | A | 一类用户 | 二类用户 | 三类用户 | 四类用户
电力系统自动装置 | 并列断路器两侧的频率差称为（ ）。 | A | 滑差角频率 | 瞬时频率 | 实时频率 | 额定频率
电力系统自动装置 | 准同步并列时产生的合闸冲击电流的大小，取决于断路器两侧电压的（ ）。 | C | 幅值差 | 矢量差 | 矢量差的模 | 幅值与额定电压的差
电力系统自动装置 | 恒定越前时间脉冲单元的作用是（ ）。 | C | 得到一个恒定越前时间的脉冲，用以保证并列断路器合闸时的相角差大于零 | 得到一个恒定越前时间的脉冲，用以保证并列断路器合闸时的相角差小于零 | 得到一个恒定越前时间的脉冲，用以保证并列断路器合闸时的相角差等于零 | 得到一个恒定越前时间的脉冲，用以保证并列断路器合闸时的相角差为任意值
电力系统自动装置 | 当以准同步方式并网时，对小机组而言，允许的合闸相角差δm≤（ ）。 | C | 2°～4° | 5°～8° | 10° | 15°
电力系统自动装置 | 准同期并列装置的核心部件是（ ）。 | C | 频差检查单元 | 电压差控制单元 | 合闸信号控制单元 | 调差单元
电力系统自动装置 | 自动低频减负荷装置的附加级动作延时一般为（ ）。 | B | 1~10s | 10~20s | 20~30s | 30~40s
电力系统自动装置 | 准同步并列装置中，越前时间脉冲的越前时间（ ）。 | D | 与电路参数R无关 | 与电路参数C无关 | 与电路参数R、C无关 | 与电路参数R、C都有关
电力系统自动装置 | 同步发电机自同步并列方式中，并列合闸前瞬间，发电机机端电压（ ）。 | C | 取决于励磁电流的大小 | 接近额定电压 | 接近系统电压 | 接近零
电力系统自动装置 | 在大中型同步发电机励磁系统中，普遍采用的可控整流桥是（ ）。 | D | 单相半控整流桥 | 单相全控整流桥 | 三相半控整流桥 | 三相全控整流桥
电力系统自动装置 | 六相桥式整流电路输出的直流电压波形在一个工频周期内的波头数是（ ）个。 | C | 3 | 6 | 12 | 24
电力系统自动装置 | 励磁功率单元向同步发电机转子提供（ ）。 | B | 交流电流 | 直流电流 | 交流电压 | B
电力系统自动装置 | 三相全控桥式整流电路工作在整流状态时，其控制角a的范围在（ ）区间。 | B | 0°＜α＜60° | 0°＜α＜90° | 0°＜α＜120° | 0°＜α＜180°
电力系统自动装置 | 励磁调节器接入正调差单元后，发电机的外特性呈（ ）特性。 | C | 水平 | 上翘 | 下倾 | 水平或上翘
电力系统自动装置 | 欲平移同步发电机的外特性曲线，需改变（ ）。 | C | 调差系数的大小 | 调差系数的正负 | 发电机基准电压 | 强励倍数
电力系统自动装置 | 同步发电机励磁控制系统由（ ）组成。 | C | 励磁调节器、励磁功率单元 | 同步发电机、励磁调节器 | 同步发电机、励磁调节器、励磁功率单元 | 同步发电机、励磁调节器、励磁系统
电力系统自动装置 | 在电力系统发生故障时候，发电机机端电压会剧烈下降，这时需要励磁系统（ ） | B | 减小励磁电流 | 增加励磁电流 | 增加无功功率 | 减少无功功率
电力系统自动装置 | 发电机无功电流的增量与电压偏差成（） ，与调差系数成（）。 | D | 正比、正比 | 反比、正比 | 反比、反比 | 正比、反比
电力系统自动装置 | 十二相桥式整流电路中，输出整流电压波形在一个工频周期内有二十四个波头，所以存在（ ）Hz为主的谐波分量。 | D | 300 | 600 | 900 | 1200
电力系统自动装置 | 当发电机电压下降时，励磁调节器输出电流（ ），使发电机电压回升。 | A | 增大 | 减小 | 不变 | 不确定
电力系统自动装置 | 励磁绕组上的瞬时过电压，会（ ）。 | B | 烧坏转子铁芯 | 危害励磁绕组绝缘 | 危害系统运行的稳定性 | 以上三项都有
电力系统自动装置 | 三相桥式全控整流电路，输出电压波形在一个周期内有（ ）次脉动。 | D | 5 | 3 | 4 | 6
电力系统自动装置 | 变流器工作在逆变状态时，控制角α必须在（ ）度。 | D | 0°～90° | 30°～120° | 60°～150° | 90°～150°
电力系统自动装置 | 同步发电机的调节特性是的关系曲线（ ）。 | C | 发电机定子电流与无功负荷电流 | 发电机定子电流与有功负荷电流 | 发电机转子电流与无功负荷电流 | 发电机转子电流与有功负荷电流
电力系统自动装置 | PID调节器是按偏差的来进行控制的（ ）。 | D | 比例、微分 | 微分、积分 | 积分、比例 | 比例、微分、积分
电力系统自动装置 | 电力系统频率高于额定频率运行时，反映电力系统的（ ）。 | A | 有功功率供过于求 | 有功功率供不应求 | 无功功率供过于求 | 无功功率供不应求
电力系统自动装置 | 切削机床吸收的功率正比于电源频率的（ ）。 | B | 零次方 | 一次方 | 二次方 | 三次方
电力系统自动装置 | 同步发电机的转速（n）与电源频率（f）、发电机的磁极对数（p）之间的关系为（ ）。 | A | n=60f/p | n=f/p | n=60f/(4p) | n=60f/(2p)
电力系统自动装置 | 一般自动低频减负荷装置的基本级动作带有0.2-0.5S的延时，目的是（ ）。 | B | 防止减负荷装置的基本级误动作 | 防止减负荷装置的附加级误动作 | 防止减负荷装置的拒动 | 提高减负荷装置的选择性?
电力系统自动装置 | 自动解列可应用于（ ）。 | A | 厂用电系统的解列 | 发电机与主变压器的解列 | 电气设备与其备用设备的解列 | 发电机组与励磁系统的解列
电力系统自动装置 | 负荷的静态频率特性指的是（ ）静态特性。 | C | 电压-频率 | 电流-频率 | 有功功率-频率 | 无功功率-频率
电力系统自动装置 | 强励倍数是指 与 之比。 | AC | 励磁顶值电压 | 励磁最大电流 | 额定工况下励磁电压 | 励磁最小电流
电力系统自动装置 | 常采用哪些方法来消除设备过负载（ ）。 | BCD | 增加无功功率 | 投入备用容量 | 改变运行方式 | 限制局部用电负载
电力系统自动装置 | 自动准同期装置的构成包括（ ）。 | BCD | 相角差控制单元 | 频率差控制单元 | 电压差控制单元 | 合闸信号控制单元
电力系统自动装置 | 各并联运行的同步发电机必须与（ ）保持一致。 | ABC | 频率 | 电压的大小 | 电压的相位 | 电流
电力系统自动装置 | 励磁调节器的移相触发单元由（ ）构成。 | ABCD | 同步环节 | 脉冲形成环节 | 脉冲放大环节 | 输出环节
电力系统自动装置 | 变电站的主要设施包括（ ）。 | ABCD | 配电装置 | 电力变压器 | 控制设备 | 保护自动装置
电力系统自动装置 | 联合电力系统的调压方式有（ ）。 | BCD | 差分 | 比例 | 积分 | 微分
电力系统自动装置 | 就使用元件的情况进行分类，滤波器可以分为（ ）。 | AB | 无源滤波器 | 有源滤波器 | 模拟滤波器 | 数字滤波器
电力系统自动装置 | 依据处理信号的不同类型分类，滤波器可以分为（ ）。 | AB | 模拟滤波器 | 数字滤波器 | 低通滤波器 | 高通滤波器
电力系统自动装置 | 电力系统中有功频率控制属于（ ）。 | ABC | 恒定频率控制 | 恒交换功率控制 | 频率联络线功率偏差控制 | 就地控制
电力系统自动装置 | 我国电力系统220KV线路的故障类型中，有接近90%的故障是（ ）。 | C | 三相短路 | 两相短路 | 单相接地短路 | 两相接地短路
电力系统自动装置 | 一天之内功率因数是变化的，在低负荷时功率因数 ；在高峰负荷时，功率因数 。（ ） | B | 较低、较低 | 较低、较高 | 较高、较低 | 较高、较高
电力系统自动装置 | 最大无功负荷多出现在（ ） ，而最大有功负荷则多出现在 。 | A | 白天、晚上 | 白天、白天 | 晚上、白天 | 晚上、晚上
电力系统自动装置 | 电力系统的综合最大负荷常（ ）各个发电厂单独供电时各最大负荷的总和。 | B | 大于 | 小于 | 等于 | 不确定
电力系统自动装置 | 并列断路器两侧电压（ ）之差称为滑差电压。 | A | 瞬时值 | 有效值 | 最大值 | 最小值
电力系统自动装置 | 线性整步电压（ ）。 | A | 只反映相角差 | 与电压幅值有关 | 与系统频率和电压有关 | 决定合闸电压
电力系统自动装置 | 准同期并列条件中的电压差条件，是指断路器两侧电压的（ ）。 | A | 幅值差 | 矢量差 | 矢量差的模 | 幅值与额定电压的差
电力系统自动装置 | 从限制冲击电流的角度出发，应限制并列瞬间的（ ）。 | C | 电压差和频率差 | 频率差和相角差 | 相角差和电压差 | 电压差、频率差和相角差
电力系统自动装置 | 线性整步电压的周期Td与发电机和系统之间的频率差ωd（ ）。 | D | 无关 | 有时无关 | 成正比关系 | 成反比关系
电力系统自动装置 | 当以准同步方式并网时，对大机组而言，允许的合闸相角差δm≤（ ）。 | A
电力系统自动装置 | 对于与系统并网运行的同步发电机，励磁调节的作用是（ ）。 | C | 保持机端电压恒定 | 调节发电机发出的无功功率 | 保持机端电压恒定和调节发电机发出的无功功率 | 调节发电机发出的有功电流
电力系统自动装置 |  | B | 整流 | 逆变 | 交流变直流 | 为发电机提供励磁电流
电力系统自动装置 | 在励磁调节器中，综合放大单元的作用不包括（ ）。 | D | 将测量比较单元的电压偏差信号放大 | 将最大、最小励磁限制控制信号放大 | 将励磁系统稳定控制信号放大 | 将移相触发脉冲信号放大
电力系统自动装置 | 具有无差特性的同步发电机，当输出的无功电流增大时，机端电压（ ）。 | C | 增大 | 减小 | 不变 | 不确定
电力系统自动装置 | 负调差特性的发电机可以（ ）。 | D | 与负调差特性机的发电机直接并联运行 | 与无差特性机的发电机直接并联运行 | 与正调差特性机的发电机直接并联运行 | 经升压变压器后并联运行
电力系统自动装置 | 两台正调差特性机发电机并联运行，可维持（ ）的稳定分配。 | B | 负荷 | 无功负荷 | 有功负荷 | 机端电压
电力系统自动装置 | 不考虑励磁调节器作用，下列励磁方式具有强励功能（ ）。 | D | 自励式 | 自并励 | 他励式 | 自复励
电力系统自动装置 | 励磁调节器静态工作特性是指发电机端电压与（ ）的关系曲线。 | C | 无功功率 | 有功功率 | 可控整流桥输出电流 | 可控整流桥输出电压
电力系统自动装置 | 电机励磁系统在下列哪种情况下需要进行强行励磁（ ）。 | D | 发电机内部故障时 | 升压变压器故障时 | 正常停机时 | 故障快速恢复时
电力系统自动装置 | 微机励磁调节器便于实现复杂的控制方式，这是由于其（ ）。 | B | 硬件简单可靠 | 控制功能用软件实现 | 显示直观 | 硬件的标准化设计
电力系统自动装置 | 三相全控桥采用宽脉冲触发方式时，其脉冲宽度必须大于（ ）。 | C
电力系统自动装置 | 同步发电机并列时，通过调节各发电机的（ ），可以改变各发电机无功功率分配。 | A | 励磁电流 | 原动机的转速 | 瞬时速率 | 无功功率
电力系统自动装置 | 在电力系统发生故障时候，发电机机端电压会（ ）,这时需要励磁系统强行励磁，迅速增长励磁电流，提高发电机的机端电压，提高发电机附近的电压。 | B | 升高 | 下降 | 不变 | 不确定
电力系统自动装置 | 六相桥式整流电路中，输出整流电压波形在一个工频周期内有十二个波头，所以存在 Hz为主的谐波分量（ ）。 | B | 300 | 600 | 900 | 1200
电力系统自动装置 | 整流电路的整流相数越多，整流电压中所含纹波的最低频率 ，且其幅值 ，越有利于滤波。（ ） | C | 越小，越小 | 越小，越高 | 越高，越小 | 越高，越高
电力系统自动装置 | 调差系数越小，无功电流变化时发电机电压（ ）。 | B | 变化越大 | 变化越小 | 不变 | 不确定
电力系统自动装置 | （ ）表征了励磁控制系统维持发电机电压的能力。 | B | 无功功率 | 调差系数 | 有功功率 | 励磁电流
电力系统自动装置 | 具有（ ）调差特性的发电机不能再公共母线上并联运行。 | B | 正 | 负 | 零 | 任意
电力系统自动装置 | 强励过程的持续时间，一般不超过（ ）。 | A | 0.5s | 5s | 10s | 20s
电力系统自动装置 | 电力系统中，吸收功率与频率变化无关的负荷是（ ）。 | D | 切削机床 | 通风机 | 卷扬机 | 白炽灯
电力系统自动装置 | 电力系统运行中，发电机组的一次调频主要由调速器来调节，二次调频主要由（ ）来调节。 | B | 调压器 | 调频器 | 调相器 | 自动低频减负荷装置
电力系统自动装置 | 当系统频率低于额定频率时，为恢复系统频率到额定值应（ ）。 | A | 增加发电功率 | 减少发电功率 | 增加励磁电流 | 减少励磁电流
电力系统自动装置 | 自动按频率减负荷装置的后备级是在（ ）。 | C | 基本级动作后，后备级接着动作 | 基本级动作后，后备级延动作 | 基本级动作后，系统频率没有回升时后备级才动作 | 基本级动作后，系统频率回升后后备级才动作
电力系统自动装置 | 自动解列装置是一种反应电力系统（ ）被破坏而动作，防止系统崩溃和出现大面积停电的自动装置。 | A | 安全性 | 可靠性 | 经济性 | 环境性
电力系统自动装置 | 根据运行方面的要求，励磁控制系统应该承担如下的任务（ ）。 | ABCD | 控制电压 | 控制无功功率的分配 | 提高电力系统的稳定性 | 改善电力系统的运行条件
电力系统自动装置 | 运行母线电压的状态量有（ ）。 | ABC | 幅值 | 频率 | 相角 | 瞬时值
电力系统自动装置 | 恒定越前时间准同期并列装置的合闸控制单元由（ ）环节组成。 | ABC | 滑差角频率检测 | 电压差检测 | 越前时间信号 | 越前相角信号
电力系统自动装置 | 变电站的主要类型有（ ）。 | ABCD | 枢纽变电站 | 终端变电站 | 区域变电站 | 地区变电站
电力系统自动装置 | 自动准同期装置可以分为（ ）。 | AB | 半自动准同期并列装置 | 自动准同期并列装置 | 半手动准同期并列装置 | 全手动准同期并列装置
电力系统自动装置 | 励磁调节器的测量比较单元由哪些环节组成（ ）。 | ABCD | 正序过滤器 | 测量变压器 | 整流滤波电路 | 电压比较整定
电力系统自动装置 | 根据频率特性进行分类，滤波器可以分为（ ）。 | ABCD | 低通滤波器 | 高通滤波器 | 带通滤波器 | 带阻滤波器
电力系统自动装置 | 直流输电在经济方面的优点（ ）。 | AB | 线路造价低 | 年电能损失小 | 限制短路电流 | 调节快速